建设项目竣工环境保护

验收监测报告

| 项目名称： | 福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底 扩建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位： | 福建晶安光电有限公司 |

福建晶安光电有限公司

2018年06月

建 设 单 位：福建晶安光电有限公司

法 人 代 表：林科闯

编 制 单 位：福建晶安光电有限公司

法 人 代 表：林科闯

项目负责人：

报告编写人：

| 福建晶安光电有限公司 |  | 福建晶安光电有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电 话： | 0596-26098588 | 电 话： | 0596-26098588 |
| 传 真： | 0596-26098000 | 传 真： | 0596-26098000 |
| 邮 编： | 362411 | 邮 编： | 362411 |
| 地 址： | 泉州市安溪县湖头镇横山村 | 地 址： | 泉州市安溪县湖头镇横山村 |

目     录

1.前言	4

1.1 项目由来	4

1.2 验收目的	5

2. 验收依据	5

3. 建设项目工程概况	5

3.1项目基本情况	6

3.2验收范围	9

3.3项目地理位置及厂区平面布置	10

3.4主要原辅料消耗	15

3.5主要生产设备	17

3.6水源及水平衡	19

3.7主要生产工艺流程及产污环节	21

3.8项目变动情况	31

4.主要污染物及其治理措施	31

4.1 废水	31

4.1.1废水来源及排放方式	31

4.1.2废水治理措施	32

4.2 废气	35

4.2.1废气来源及排放方式	35

4.2.2.废气处理设施	36

4.3 噪声源及治理措施	41

4.4 固（液）废来源及治理措施	41

5. 环评结论及环评批复要求	43

5.1环评结论	43

5.2环评批复意见	43

6．验收监测执行标准	45

6.1废水执行标准	45

6.2废气执行标准	46

6.3噪声执行标准	47

6.4敏感点环境空气执行标准	47

6.5敏感点环境噪声执行标准	47

7．验收监测内容	47

7.1验收监测期间工况监督	48

7.2 废水监测内容	48

7.3 废气监测内容	49

7.4敏感点环境空气监测内容	51

7.5 噪声监测内容	51

7.6 采样点位	51

7.7 质量保证措施	53

8 验收监测结果及分析	54

8.1 监测期间工况	54

8.2 废水监测结果及分析	54

8.3 废气监测结果及分析	58

8.4 噪声监测结果及分析	74

8.5环境空气质量监测结果及分析	76

8.6环境噪声质量监测结果及分析	78

8.7采样点位照片	79

8.8 国家规定的主要污染物总量控制指标排放情况	87

8.8.1生产废水	87

8.8.2生活污水	87

9. 环境管理检查	88

9.1执行国家建设项目管理制度情况	88

9.2环评及批复提出的环保对策及建议落实情况	88

9.3环保组织机构及环境管理规章制度的建立执行情况	92

9.4 建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故	92

9.5应急预案编制和备案落实情况	92

9.6卫生防护距离	92

10.验收监测结论	93

10.1验收监测结果	93

10.1.1废水	93

10.1.2废气	93

10.1.3噪声	93

10.1.4固（液）体废物	94

10.1.5总量控制	94

10.2工程建设对环境的影响	94

10.2.1敏感点环境空气	94

10.2.2环境噪声	94

附件：

- 营业执照

- 环评批复

- 检测报告

- 工况证明

- 废水处理设施设计方案

- 废气处理设施设计方案

- 油烟净化器产品认证证书

- 危险废物处理处置协议

- 污泥处理协议

- 废水处理设施运行维护保养记录

- 废气处理设施运行维护保养记录

- 危废管理台账

- 应急预案备案表

- 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 1.前言

## 1.1 项目由来

福建晶安光电有限公司成立于2011年10月，主要从事半导体电子材料及照明产品的研发、生产与销售，企业前期投入约25亿元在安溪县湖头镇光电产业园形成了年产平片衬底1200万片（折成2″）的年生产能力，并为后期扩建项目打下基础。2011年11月福建晶安光电有限公司委托北京博诚立新环境科技有限公司编制《福建晶安光电有限公司年产1200万片LED蓝宝石衬底产业化项目环境影响报告书》，并于2012年4月13日取得安溪县环保局环评批复。2012年7月9日建设单位取得所在地块（湖头镇光电A-1地块）土地证，土地证使用权面积为375809.7m2，地类（用途）为工业用地。于2013年投产，2015年底生产规模达到1200万片平片衬底/年，于2017年2月10日通过安溪县环保局竣工验收（安环验书【2017】1号）。公司于2018年4月26日办理了福建省排污许可证（编号：350524-2018-000016）

目前蓝宝石衬底广泛用作Ⅲ-Ⅴ族LED器件氮化物外延薄膜的衬底，然而由于氮化物和蓝宝石大的晶格失配和热膨胀系数的差别，使得在衬底上生长的氮化物材料位错和缺陷密度较大，影响了器件的发光效率和寿命。图形化衬底技术可以有效地减少外延材料的位错和缺陷，在氮化物器件制备中得到了广泛的应用。

图形化衬底技术是在平片衬底上利用ICP刻蚀技术刻蚀蓝宝石，并去掉掩膜形成图形化衬底，再在其上生长GaN材料，使GaN材料的纵向外延变为横向外延。一方面可以有效减少GaN外延材料的位错密度，从而减小有源区的非辐射复合，减小反向漏电流，提高LED的寿命；另一方面有源区发出的光，经GaN和蓝宝石衬底界面多次散射，改变了全反射光的出射角，增加了倒装LED的光从蓝宝石衬底出射的几率，从而提高了光的提取效率。

随着三安光电股份有限公司自身4个LED外延片、芯片制造基地的发展，以及国内LED应用市场的扩张需求，蓝宝石衬底供应需求正在迅速增长，而目前国内能够进行高质量蓝宝石衬底生产的厂家屈指可数，实际产能规模不大，所提供产品的优良率也不稳定，优质的蓝宝石衬底在市场上十分紧缺。为了满足企业自身发展，迎合外延和芯片的技术新潮流，福建晶安光电有限公司筹划了“晶安光电蓝宝石衬底扩建项目”。

福建晶安光电有限公司委托厦门华旸建筑工程设计有限公司于2015年10月编制了《福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目可行性研究报告》；另外本次扩建项目于2016年4月1日通过安溪县发展和改革局备案，备案名称为“晶安光电蓝宝石衬底扩建项目”。于2017年7月委托山西清源环境咨询有限公司编制完成了《福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目环境影响报告书》，并于2017年9月5通过了安溪县环境保护局的批复。项目于2017年9月开工建设，并于2018年3月竣工并投入试生产。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等法律法规文件的要求，为了企业正常合法的生产，福建晶安光电有限公司于2018年3月启动验收工作，并组织相关人员根据“福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目”环境影响报告书及批复等相关资料，对项目的环保设施建设情况、运行状况、环境保护管理等相关内容进行自查，自查结果满足验收监测条件，同时委托厦门通鉴检测技术有限公司于2018年4月17日至21日对该项目开展了现场验收监测工作，根据现场监测数据及收集的相关资料，依据相关规范编制本验收监测报告。

1.2 验收目的

通过对该项目正常生产期间对污染物排放情况、污染治理设施运行效果、环境敏感目标环境质量等的监测以及建设项目环境管理水平的调查，为验收后日常环境监督管理提供科学的技术依据。

# 2. 验收依据

（1）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，中华人民共和国国务院令第682号，2017年7月16日；

（2）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，国环规环评【2017】4号；

（3）关于发布《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的公告，生态环境部，2018年5月15日

（4）《福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目环境影响报告书》，山西清源环境咨询有限公司，2017年7月；

（5）关于《福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目环境影响报告书》的批复，安溪县环境保护局，2017年9月5日；

（6）

《福建省环保厅关于印发福建省重点行业挥发性有机物排放控制要求（试行）的通知》，闽环保大气【2017】9号，福建省环境保护厅，2017年6月22日；

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1项目基本情况

本次扩建项目在原有工程（生产规模1200万片/年平片衬底）的基础上新增2400万片/年图形化衬底的生产规模，扩建后总规模为3600万片/年平片衬底（其中1200万片为未经图形化衬底的最终产品，2400万片为经图形化衬底的产品），产品型号包括2″及4″两种（以上产品规模均为全部折算为2″的数量计）。

本次扩建主要新增部分生产、环保设备，对原有长晶厂房、图形化厂房，抛光厂房进行工艺平面布局优化调整并对厂区内公用工程及辅助工程进行增配或改造。增加图形化衬底生产工艺。新建1座污水处理站、1栋化学品库、1栋气瓶库及2栋宿舍楼。其基本情况如下：

（1）项目名称：晶安光电蓝宝石衬底扩建项目

（2）建设单位：福建晶安光电有限公司

（3）建设地点：泉州市安溪县湖头镇横山村

（4）法人代表：林科闯

（5）项目性质：扩建

（6）工作时间：采用2班工作制，每班工作8h，全年工作300天

（7）人员配备：现有职工人数510人（其中104人住宿），新增职工421人（其中154人住宿），则扩建后工人总数为931人（其中258人住宿）。

（8）投资额：扩建部分新增300696万元，扩建后总投资550696万元。

（9）生产规模：扩建项目生产规模为新增蓝宝石晶棒1200万mm/年（中间产品），蓝宝石平片衬底2400万片/年（中间产品），蓝宝石图形化衬底2400片/年。扩建后总规模为3600万片/年平片衬底（其中1200万片为未经图形化衬底的最终产品，2400万片为经图形化衬底的产品）产品方案及生产规模详见表3-1。

项目实际建设中的选址、性质、生产规模均与环评设计情况基本保持一致。项目基本情况详见表3-2；扩建项目实际建设内容和环评设计情况比对详见表3-3。

表3-1产品方案及生产规模

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 扩建项目产能（年产量） | 扩建后产能（年产量） | 扩建后备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓝宝石晶棒 | 2″ | 万mm | 0 | 48 | 中间产品 |
|  |  | 4″ | 万mm | 300 | 588 |  |
|  | 折2″ |  | 万mm | 1200 | 2400 |  |
| 2 | 蓝宝石平片衬底 | 2″ | 万片 | 0 | 60 | 其中2400为中间产品、1200为最终产品 |
|  |  | 4″ | 万片 | 600 | 885 |  |
|  | 折2″ |  | 万片 | 2400 | 3600 |  |
| 3 | 蓝宝石图形化衬底 | 2″ | 万片 | 54 | 54 | 最终产品 |
|  |  | 4″ | 万片 | 587 | 587 |  |
|  | 折2″ |  | 万片 | 2400 | 2400 |  |

表3-2 项目基本情况一览表

| 序号 | 名称 | 项目环评设计情况 | 项目验收时实际情况 | 扩建后整厂 情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投资额 | 300696万元 | 300696万元 | 550696万元 | 一致 |
| 2 | 选址 | 泉州市安溪县湖头镇横山村 | 泉州市安溪县湖头镇横山村 | 泉州市安溪县湖头镇横山村 | 一致 |
| 3 | 生产规模 | 年产2400万片经图形化衬底处理平片 | 年产2400万片经图形化衬底处理平片 | 3600万片/年平片衬底（其中1200万片为未进行图形化衬底处理，2400万片为生产图形化衬底处理） | 一致 |
| 4 | 占地面积 | 0 | 0 | 375809.7m2 | 一致 |
| 5 | 职工人数 | 421人 | 421人 | 931人 | 一致 |
| 6 | 住宿职工 | 154人 | 154人 | 258人 | 一致 |
| 7 | 工作时间 | 300天/年，16小时/天（两班） | 300天/年，16小时/天（两班） | 300天/年，16小时/天（两班） | 一致 |

表3-3扩建项目实际建设内容和环评设计情况比对表

| 工程类型 | 工程名称 | 环评设计建设规模和主要内容 | 验收时情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 | 长晶厂房 | 2层，建筑面积16360.47m2，增加布置年产1200万mm晶棒生产设备 | 2层，建筑面积16360.47m2，布置年产2400万mm晶棒生产设备，同时布设平片工艺晶棒切片、减薄、清洗设备 | 原项目已建成，依托原有工程 |
|  | 抛光厂房 | 2层，建筑面积19460.47m2，新增布置年产2400万片平片衬底生产设备 | 2层，建筑面积19460.47m2，布置年产3600万片平片衬底工艺退火清洗至平片成品工序生产设备 | 原项目已建成，依托原有工程 |
|  | 图形化厂房 | 2层，建筑面积16360.47 m2，布置年产2400万片图形化衬底生产设备 | 2层，建筑面积16360.47 m2，布置年产2400万片图形化衬底生产设备 | 原项目已建成原为原材料仓库 |
| 辅 助 工 程 | 办公楼 | 建筑面积8104.6m2 | 建筑面积8104.6m2 | 原项目已建成，依托原有工程 |
|  | 倒班宿舍 | 原有3栋，总建筑面积17451.68m2，新建两栋 | 共5栋，原有3栋，新建两栋，总建筑面积36006.41m2 | 原项目已建成3栋，新建两栋 |
|  | 食堂综合楼 | 建筑面积9996.51m2 | 建筑面积9996.51m2 | 原项目已建成，依托原有工程 |
|  | 仓库 | 2栋3层、1栋2层，总建筑面积27259.76 m2 | 2栋3层、1栋2层，总建筑面积27259.76 m2 | 原项目已建成，原为应用厂房 |
|  | 门卫 | 2栋，总建筑面积450.55m2 | 2栋，总建筑面积450.55m2 | 原项目已建成 |
| 环 保 工 程 | 废气处理设施 |  |  |  |
|  | 长晶厂房 | 依托原项目1套WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理硫酸雾废气；扩建项目未增设处理设施； | 扩建项目增设1套碱液喷淋塔处理硫酸雾废气；验收时共有2套碱液喷淋塔 | 增设1套碱液喷淋塔，SDG新型吸附塔变更为碱液喷淋塔 |
|  | 抛光厂房 | 依托原项目1套WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理硫酸雾、氨气废气；扩建项目未增设处理设施； | 原项目设置1套碱液喷淋塔处理硫酸雾、氨气废气；扩建项目增设5套SDG新型吸附塔处理硫酸雾、氨气废气，增设1套活性炭吸附装置处理有机废气； | 多设置1套活性炭吸附装置、5套SDG吸附塔 |
|  | 图形化厂房 | 扩建项目增设2套WFJ-2W型多功能废气洗涤塔处理硫酸雾、氨气废气；7套WFJ-4A型活性炭纤维有机废气净化器处理有机废气；4套WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理氟化物、HCl废气 | 扩建项目增设2套WFJ-2W型多功能废气洗涤塔处理硫酸雾、氨气废气；7套WFJ-4A型活性炭颗粒有机废气净化器处理有机废气；4套WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理氟化物、HCl废气 | 一致 |
|  | 废水处理设施 |  |  |  |
|  | 生产废水 | 原项目1#污水处理站，处理规模1700m3/d；扩建项目新建2#污水处理站，处理规模2200m3/d | 原项目1#污水处理站，处理规模1700m3/d；扩建项目新建2#污水处理站，处理规模2200m3/d，共建有2个污水处理站，总处理能力为3900m3/d | 一致 |
|  | 生活污水 | 16个化粪池，共386m3，1个隔油池16m3 | 16个化粪池，共386m3，1个隔油池16m3 | 原项目已建成，依托原有工程 |
|  | 事故水池 | 原项目设置2个，共1700m3；扩建项目增设5个，总容积2700m3 | 设置3个，分别为1300m3、700m3、1700m3，事故应急池总容积为3700m3 | 总容积略小 |
|  | 噪声治理措施 | 隔声、减震等降噪措施 | 隔声、减震等降噪措施 | 一致 |
|  | 固废处置措施 |  |  |  |
|  | 危险废物 | 原项目建筑面积280m2；扩建项目增加面积280m2 | 原项目建筑面积280m2；扩建项目增加面积280m2，验收时总面积560m2 | 一致 |
|  | 一般固废 | 原项目建筑面积1200m2；扩建项目增加面积1200m2 | 原项目建筑面积1200m2；扩建项目增加面积1200m2。验收时总面积2400m2 | 一致 |
|  | 生活垃圾 | 生活区2个（2m×1.5m×1m）、生产区2个（2m×2m×2m） | 生活区2个（2m×1.5m×1m）、生产区2个（2m×2m×2m） | 一致 |

## 3.2验收范围

本次扩建项目在原有工程（生产规模1200万片/年平片衬底）的基础上新增2400万片/年图形化衬底的生产规模，扩建后总规模为3600万片/年平片衬底（（其中1200万片为未经图形化衬底的最终产品，2400万片为经图形化衬底的产品），产品型号包括2″及4″两种（以上产品规模均为全部折算为2″的数量计）。

主要建设内容包括：①新增DPSS工艺生产线；②增加晶棒、平片衬底生产线数量；③新建2#污水处理站、气瓶库、化学品库、4#倒班宿舍、5#倒班宿舍；④对原有长晶厂房、图形化厂房，抛光厂房进行工艺平面布局优化调整并对厂区内公用工程及辅助工程进行增配或改造。本次验收内容与环评一致。包括全厂生活污水、全厂生产废水、图形化厂房化学站废气、图形化厂房黄光站废气、图形化厂房薄膜站废气、抛光厂房废气、抛光厂房有机废气、长晶厂房废气、厂界噪声及固（液）体废物的处置等。竣工验收内容详见表3-3。

表3-4 竣工验收内容一览表

| 类别 | 主要污染物 | 采取污染防治措施 |
| --- | --- | --- |
| 生活污水 | 职工生活污水 | 隔油池+化粪池 |
| 生产废水 | 1#、2#生产废水处理设施废水 | 物化+A/O |
| 废 气 | 图形化厂房化学站废气 | 碱液喷淋+排气筒 |
|  | 图形化厂房黄光站废气 | 活性炭吸附+排气筒 |
|  | 图形化厂房薄膜站废气 | SDG吸附+排气筒 |
|  | 抛光厂房废气 | 碱液喷淋+排气筒 SDG吸附+排气筒 |
|  | 抛光厂房有机废气 | 活性炭吸附+排气筒 |
|  | 长晶厂房废气 | 碱液喷淋+排气筒 |
| 噪声 |  | 采用低噪声设备；做好水泵设备的基础固定，安装减震垫。 |
| 固（液）体废物 |  | 扩建工程新增危险废物种类，按要求重新签订危险转移及处置协议。 |

## 3.3项目地理位置及厂区平面布置

扩建项目在原福建晶安光电有限公司厂址内进行扩建，福建晶安光电有限公司位于福建泉州（湖头）光电产业园，东侧为迎宾大道，隔道路为福建省信达光电科技有限公司及横山村，横山村与项目距离约160m；北侧为规划路，隔路为横山溪，与项目距离约220m处为苦吕埔（湖上安置区）；西侧为规划的环城路，隔路为高山村，与项目距离约30m；南侧与项目距离约20m处为后溪村。

扩建后长晶工艺布置在长晶厂房、平片工艺布置在抛光厂房、图形化衬底工艺布置在图形化厂房、危废暂存间与一般工业固体废物暂存间布置在1#应用厂房、公用设施布置在1#动力中心、特殊气体储存在气瓶库、化学品储存在化学品库、其他原辅材料及成品储存在2#应用厂房、3#应用厂房空置、食堂宿舍布置在厂区西南侧、办公综合楼布置在厂区东南侧、生产废水处理设施布置在1#、2#污水处理站、事故应急池布置在1#、2#污水处理站、消防水池布置在厂区西北侧1#辅助厂房。

综上，根据产品（或半成品）分配独立生产厂房，既能有序生产，又不会互相干扰，原辅材料分类堆放，更有针对性的进行规范化管理。生产、生活、办公相对独立，分区明确。

根据外环境关系可知，距离项目较近的敏感保护目标南侧后溪村、西侧高山村、东侧横山村、北侧苦吕埔（湖上安置区）。其中厂区南侧后溪村距离项目较近。项目废气主要产生区为抛光厂房、长晶厂房位于东北侧。后溪村及厂区倒班宿舍均位于抛光厂房、长晶厂房的侧风向，建设单位应保证废气达标排放，尽可能避免生产废气对员工生活及周边敏感目标的影响。

为满足项目生产工艺要求，项目污水处理站布置于东侧，距离周边村庄及厂区倒班宿舍较远，尽量减小了项目污水处理站无组织挥发对周边村庄及厂内倒班宿舍的影响。且根据项目无组织排放情况，项目以1#污水处理站、2#污水处理站边界设定50m卫生防护距离，周边村庄及厂区倒班宿舍楼均不在项目卫生防护距离范围内。

项目用地东南侧规划为医疗卫生用地及二类居住用地，不在项目污水处理站卫生防护距离内。项目将生产厂房、动力站、污水站等布置在厂区西北侧，办公区及宿舍生活区布置在厂区东南侧，项目生产对远期规划居住区及医院的影响较小。

扩建后项目总平面布局根据生产工艺流程布置，符合防火、卫生、安全要求，整体布局紧凑，便于工艺流程的进行和成品的堆放，利于物流通畅，功能分区明确。项目地理位置见图3-1，项目周边情况示意图见3-2，扩建后厂区平面布置及雨污水管线图详见图3-3。

表3-5 扩建后项目主体工程布局情况

| 工程 分类 | 主要组成 | 工程建设规模和主要内容 | 功能区划分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 1#长晶厂房 | 2层、建筑面积16360.47m2 | 布置年产2400万mm晶棒生产设备，同时布设平片工艺晶棒切片、减薄、清洗设备 |
|  | 1#抛光厂房 | 2层，建筑面积19460.47m2 | 布置年产3600万片平片衬底工艺退火清洗至平片成品工序生产设备 |
|  | 图形化厂房 | 2层，建筑面积16360.47 m2 | 布置年产2400万片图形化衬底生产设备 |
| 辅助工程 | 办公楼 | 建筑面积8104.6m2 | 建筑面积8104.6m2 |
|  | 倒班宿舍 | 共5栋，原有3栋，新建两栋，总建筑面积36006.41m2 | 3栋作为员工宿舍，新建两栋作为干部宿舍 |
|  | 食堂综合楼 | 建筑面积9996.51m2 | 作为食堂及职工活动中心 |
|  | 应用厂房 | 2栋3层、1栋2层，总建筑面积27259.76 m2 | 1栋作为原料仓库、危废仓库；另外1栋作为成品仓库 |

福建晶安光电有限公司

图3-1 项目地理位置示意图

三元集发水泥厂

前溪村

后溪村

高山村

福建晶安光电有限公司

横山村

海西光电科技创新基地

信

达

光

电

苦吕埔村

图3-2 厂界周边环境示意图

1#图形化厂房

排入市政污水管网

图3-3 项目厂区平面布置及雨污水管线图

## 3.4主要原辅料消耗

根据现场勘查情况及企业提供的资料，项目主要原辅材料品种和用量统计见表3-6。

表3-6 主要原辅材料类型及用量与环评对照表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 环评情况 |  | 验收实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 扩建项目（/年） | 扩建后（/年） |  |
| 一 | 长晶工序 |  |  |  |  |
| 1 | 钻石线 | DD钻石线，线轴110 | 3640000m | 7280000m | 7280305m |
|  |  | DR钻石线，线轴150，DR612 | 6960000m | 13920000m | 13920019m |
|  |  | MB线切机专用 | 18059000m | 36118000m | 36117969m |
| 2 | 高纯氧化铝晶块 | 尺寸:2-5mm；重量:5kg/包；纯度:大于99.999%；密度:3.98g/cm3 | 4t | 8t | 8.1t |
|  |  | 尺寸:10-50mm；重量:5kg/包;纯度:大于99.999%；密度:3.98g/cm3 | 3 t | 6 t | 6t |
|  |  | 尺寸:100-200mm;重量:5kg/包;纯度:大于99.999%;密度:3.98g/cm3 | 13.1t | 26.2t | 26.1t |
|  |  | 尺寸:小于2cm，重量:25kg/桶,纯度:大于99.998%，密度：>3.0g/cm | 0.1t | 0.2t | 0.2t |
|  |  | 尺寸:10-15cm，重量:25kg/桶,纯度:大于99.998%，密度:>3.0g/cm | 0.1t | 0.2t | 0.2t |
|  |  | 尺寸:50-150mm；重量:7kg/包;纯度:大于99.999%；密度:（3.7-3.8）g/cm3 | 1.5t | 3t | 3t |
|  |  | 尺寸:1－15mm，纯度99.999％ | 0.1t | 0.2t | 0.22t |
|  |  | 山东科恒、1-5mm,5N | 11.1t | 22.2t | 22.2t |
|  |  | 山东科恒、10-50mm，5N | 17.9t | 35.8t | 35.8t |
| 3 | 切削液 | Wafer-Cool-2010，20L/桶 | 4.3t | 8.54t | 8.54t |
|  |  | DWS320,25L/桶 | 0.13t | 0.26t | 0.25t |
|  |  | VS6110,20L；无色透明液体；蓝宝石专用全合成 | 0.28t | 0.56t | 0.57t |
| 4 | 氩气 | 高纯氩气（纯度高于99.99%）;40L/瓶 | 4200L | 8400L | 8405L |
| 5 | 无水乙醇 | 纯度：95%±5，500ML，目检专用，20瓶/箱 | 0.36t | 0.72t | 0.70t |
|  |  | 酒精，2L/瓶，8瓶/箱 | 8.12t | 16.24t | 16t |
| 6 | 硫酸 | MOS级，20L/桶，含量95-98% | 12.23t | 24.46t | 25t |
| 7 | 氮气 | 液态氮；纯度99.999% | 283.9t | 567.84t | 568t |
| 8 | 粘着剂 | QBAND，黑色 | 0.11t | 0.22t | 0.25t |
| 二 | 平片工序 |  |  |  |  |
| 1 | 切削液 | 巴索320 | 0.48t | 0.72t | 0.7t |
| 2 | 钻石液 | PC-3-W，500ml/瓶 | 7.52t | 11.28t | 11.25t |
|  |  | DM-3ST-WS-T16-STR，500ML/瓶 | 15.56t | 23.34t | 23.3t |
| 3 | 抛光液 | ESR320（安泰） | 276.52t | 414.78t | 415t |
|  |  | compol-80（创技），20kg/桶 | 155.72t | 233.58t | 233.5t |
|  |  | SP-87-CW-S13，25kg/桶 | 5.1t | 7.65t | 7.65t |
|  |  | YH02F111，25kg/桶 | 2 t | 3 t | 3 t |
|  | 蓝宝石抛光液 | SA-1201-S，25kg/桶 | 105.46t | 158. 19t | 158.2t |
|  |  | SA-1402-TS，25kg/桶 | 112.68t | 169.02t | 169t |
| 4 | 研磨粉 | GC#320，0kg/袋 | 9.04t | 13.56t | 13.6t |
|  |  | 碳化硼粉末，B4C#240，20kg/袋 | 103.84t | 155.76t | 155.7t |
|  |  | GC#360，20kg/袋 | 215.92t | 323.88t | 323.9t |
|  |  | GC#500 | 0.04t | 0.06t | 0.06t |
| 5 | 清洗剂 | TFD7 | 28.08t | 42.12t | 42t |
|  |  | TFD4 | 54.8t | 82.2t | 82t |
|  |  | JKQK-04，20L/桶 | 21.12t | 31.68t | 31t |
|  |  | BL-2258，22kg/桶 | 6.34t | 9.51t | 9.5t |
|  |  | MB线切机专用（原厂） | 3.42t | 5.13t | 5.1t |
|  |  | KESH-201，20L/桶 | 4.56t | 6.84 t | 7t |
|  |  | APVS3002，20L/桶 | 4.18t | 6.27t | 6.5t |
| 6 | 悬浮剂 | A，20kg/桶 | 1.16t | 1.74t | 1.7t |
|  |  | B，5kg/桶 | 0.28t | 0.42t | 0.45t |
|  |  | AQUALAP19-C | 1.72t | 2.58t | 2.6t |
| 7 | 硫酸 | MOS级，20L/桶，含量95-98% | 244.62t | 366.92t | 367t |
| 8 | 双氧水 | MOS级，20L/桶 | 98.48t | 147.73t | 145t |
| 9 | 氨水 | 电子级浓度29%20L/桶 | 11.13t | 16.70t | 16.8t |
| 10 | 粘着剂 | QBAND，白色 | 0.24t | 0.36t | 0.35t |
| 7 | 氮气 | 液态氮；纯度99.999% | 2092t | 3138t | 3138t |
| 三 | DPSS工序 |  |  |  |  |
| 1 | 硫酸 | MOS级,20L/桶，含量95-98% | 733.85t | 733.85t | 399.48t |
| 2 | 双氧水 | MOS级，20L/桶 | 196.97t | 196.97t | 150.22t |
| 3 | 氨水 | 电子级浓度29%20L/桶 | 11.13t | 11.13t | 12t |
| 4 | 液氮 | 液态氮;纯度99.999% | 14500t | 14500t | 14500t |
| 5 | 光刻胶 | AZGXR60146cp；RZJ304-25NCPPR1.7±0.05UM；3.785L/瓶，4瓶/箱 | 45.6t | 45.6t | 10.46t |
| 6 | 边胶清洗液 | PGMEA，RZQ-3070，4L/瓶 | 26t | 26t | 8.59t |
| 7 | 显影液 | RZX-3038，4L/瓶 | 1109.2t | 1109.2t | 171.80t |
| 8 | BCl3 | 纯度：5N，气体装量：36.3kg，44LITER，阀门接口：CGA660 | 13.2t | 13.2t | 420.24t |
| 9 | CHF3 | 44L/瓶 | 8.03 t | 8.03t | 0.81t |
| 10 | 去胶液 | BPC3101，20mL/瓶 | 12.8t | 12.8t | 26.67t |
| 11 | He | 高纯氦气（纯度高于99.999%）；40L/瓶 | 1200 t | 1200t | 3.18t |
| 12 | 丙酮 | MOS级，1加仑/瓶 | 22.6 t | 22.6 t | 24.86t |

项目DPSS工序使用原料用量与环评设计情况差别较大，除BCl3和去胶水用量超出环评设计用量外，其他材料实际用量均小于环评设计用量，主要原因为企业实际用于酸洗碱洗及去胶清洗药水更换周期延长，蚀刻液的更换周期也有所延长，所以硫酸、双氧水、边胶清洗液、CHF3等原料用量比环评设计情况减小较大。

## 3.5主要生产设备

企业目前主要配套的设备情况见表3-7。

表3-7 主要生产设备与环评对照表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 环评情况 |  | 验收时实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 扩建项目 | 扩建后 |  |
| 一 | 长晶区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 长晶炉 | Waltcher-60 | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 2 |  | Jahont 30 | 台 | 0 | 18 | 18 |
| 3 |  | SET-85S | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 4 |  | MDEL JAHONT60 | 台 | 0 | 18 | 18 |
| 5 |  | MDDEL JAHONT90 | 台 | 0 | 30 | 30 |
| 6 |  | 125kg | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | 冷却循环水切割机 | QG-2 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | 晶棒滚切专用机 | 晶棒滚切专用机 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 激光划片机 | CLTRA SCRLBER-15 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 10 |  | Ultranducer-12 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | 偏光应力仪 | PSV-201（分割式） | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 裂片机 | OBM-90TB | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 13 |  | UltraBreaker-12 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 晶种退火炉 | 1700℃大型箱式炉 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 小型研磨抛光机 |  | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | 晶球粗磨机 | SGD-350 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | 桌上型晶棒倒角机 | GH-180 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 单刃切割机 | USWS-1600 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 仔晶沟槽研磨机 | HH618 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 烘箱 | TUKS-4E | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 21 |  | TOJJ-4E | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 22 |  | TDGW-4B | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | 烤盘（平板加热器） | MT-950C | 台 | 0 | 6 | 6 |
| 24 | 清洗机 | SC-400 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 25 |  | SC-400 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | 氦气检漏仪 | BD30 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 27 |  | ASM340 | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 28 | X射线检测仪 | DX-8BD400G | 台 | 0 | 5 | 5 |
| 29 | 120kg长晶炉 | ISG1000 | 台 | 375 | 375 | 375 |
| 30 | 36寸晶球切割机 | SW-900 | 台 | 16 | 18 | 18 |
| 31 | 晶棒滚切专用机 | CSW-500 | 台 | 4 | 5 | 5 |
| 32 | 晶种用切片机 | SW-18B | 台 | 2 | 3 | 3 |
| 33 | 晶种用切条专用机 | SW-200B | 台 | 2 | 3 | 3 |
| 34 | 精密平面磨床 | KGS-63WM1-A | 台 | 14 | 19 | 19 |
| 35 | 无心磨床 | PC-18S | 台 | 9 | 13 | 13 |
| 36 | 立式综合加工机 | MV106A | 台 | 16 | 19 | 19 |
| 37 | X射线检测仪 | DX-8BD400ZG | 台 | 2 | 4 | 4 |
| 二 | 晶圆部 |  |  |  |  |  |
| 1 | 切割机 | MWS-612DD | 台 | 0 | 4 | 4 |
| 2 |  | SDP-36W | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 3 |  | MWS-612DR | 台 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 晶柱固定仪 | GS2-450-2A | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 旋干机 | SH-801 | 台 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | 倒角机 | WBM-2200 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | 表面粗糙度测量仪 | SURFCOM1400G-22 | 台 | 0 | 4 | 4 |
| 8 |  | SV-C3200S8 | 台 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 双面研磨机 | 16B-5L | 台 | 0 | 22 | 22 |
| 10 | 退火炉 | AR-H-21 | 台 | 0 | 7 | 7 |
| 11 | 高温蚀刻机 | HIMK-1075 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 镭刻机 | ILS-3NM-S30 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | 光学表面形貌测量仪（FRT） | MPR200 TTV MHU | 台 | 0 | 4 | 4 |
| 14 | 平坦度测量仪 | Buffalo 3D GSS | 台 | 3 | 4 | 4 |
| 15 | 晶片外观检测仪 | VMX-2200XG | 台 | 0 | 6 | 6 |
| 16 | 抛光机 | 50BDPAW-TD | 台 | 15 | 23 | 23 |
| 17 |  | 36GPAW | 台 | 0 | 38 | 38 |
| 18 |  | 16B-5L（P） | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | 半自动上蜡机 | 36SWM | 台 | 0 | 11 | 11 |
| 20 | 清洗机 | SG-111201-2-4T | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 21 |  | FWA-3040TKPC | 台 | 1 | 3 | 3 |
| 22 |  | SFQF-603JATX | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 23 |  | FRQ-1050ST | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 24 |  | SG-111201-3-6T | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 25 |  | SFQZ-404JAJX（Manual） | 台 | 9 | 14 | 14 |
| 26 |  | FWA-1024TS | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 27 |  | SG-111201-2-4T | 台 | 13 | 15 | 15 |
| 28 |  | SG-111201-1-2TP | 台 | 2 | 3 | 3 |
| 29 |  | SFQZ-406JAJX（Manual） | 台 | 6 | 8 | 8 |
| 30 | 刷洗机 | CX-DM600-A | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 31 |  | DSC-100CV | 台 | 0 | 5 | 5 |
| 32 |  | 2060S | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 33 |  | CX-SWS-100 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | 刷洗机 | 2060S | 台 | 9 | 13 | 13 |
| 35 | X射线检测仪 | GMWS450-GMR1D | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 36 |  | DX-7BG | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 包装机 | CP-2140 | 台 | 0 | 3 | 3 |
| 38 | 双面研磨机 | 20B-5L | 台 | 10 | 12 | 12 |
| 39 | 多线切割机 | DW288 | 台 | 8 | 16 | 16 |
| 40 | 倒角机 | W-GM-4250 | 台 | 10 | 20 | 20 |
| 41 | 旋干机 | KPD26SB-4SRD | 台 | 3 | 18 | 18 |
| 42 | 退火炉 | SRD-500L | 台 | 9 | 12 | 12 |
| 43 | 抛光机 | 36DPAW | 台 | 0 | 9 | 9 |
| 44 |  | 50BGPAW-TD | 台 | 37 | 64 | 64 |
| 45 | 全自动贴蜡机 | CZTL-01A | 台 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | 酸洗机 | WS-150 | 台 | 9 | 13 | 13 |
| 47 | MB分选机（HENNECKE） | Sapphire sorter HE-SSO-01 | 台 | 0 | 1 | 1 |
| 48 | Candela | CS20R | 台 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | 镭射印码机 | CO2 | 台 | 3 | 7 | 7 |
| 三 | 图形化衬底 |  |  |  |  |  |
| 1 | Nikon机 | I8、I11 | 台 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | CND上膠机 | CIE-3C02（04）-C | 台 | 14 | 14 | 14 |
| 3 | 自动清洗厨（台） | WS-150 | 台 | 16 | 16 | 16 |
| 4 | CND显影机 | CIE-4D02（04）-C | 台 | 15 | 15 | 15 |
| 5 | unimap | Etamax | 台 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 政美AOI | SAPPAS SV5 PSS标配 | 台 | 18 | 18 | 18 |
| 7 | Maxis | MAXIS 350LA | 台 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | Maxis | MAXIS 350LA-C | 台 | 49 | 49 | 49 |
| 9 | SCRUBBER | APOLLD | 台 | 25 | 25 | 25 |

项目实际配套的生产设备情况与环评设计情况基本一致。

## 3.6水源及水平衡

项目生产运营期间用水环节主要包括纯水制备系统用水；设备冷却用水；废气处理设施“碱液喷淋洗涤塔”用水；职工生活用水以及厂区绿化用水等。

（1）制纯水系统

根据监测期间纯水制备用水量约为4000m3/d，纯水制作过程中产生的废水主要包括浓水及反冲洗废水，其中浓水产生量为制水量的25%，约1000m3/d（30000m3/a）；纯水设备5天需反冲洗1次，每次用水量约300m3，则反冲洗废水产生量约为18000m3/a。浓水及反冲洗废水直接排入市政雨水管网，纯水用于车间生产用水，主要包括长晶工艺用水、平片工艺用水和DPSS工艺用水。各生产工艺各股生产废水分别排至车间负一层相应的中转水箱调节水量后连续排至污水处理站处理。

（2）冷却塔补充水

厂内共设置14台循环冷却塔，每台冷却塔每天补充水量约为28m3，则冷却塔补充新鲜水量为392 m3/d（117600t/a）。冷却塔用水为利用，不外排。

（3）碱液喷淋洗涤塔用水

废气洗涤塔共5套，每台洗涤塔每天补充水量约为0.2m3/d，则项目喷淋装置需补充水量为1m3/d，废气洗涤水可循环使用，不排放。

（4）生活用水

项目现有职工931人，根据验收监测期间生活用水量平均值为70m3/d，则项目职工生活用水量为21000m3/a。生活污水排水量按用水量的80%计算，则项目职工生活污水排水量为56 m3/d（16800 m3/a）。

（5）厂区绿化用水

达标

排放

纯水设备

新鲜水

4813

长晶工艺

冷却塔补充用水

损耗48

职工生活用水

纯水

喷淋塔补充用水

三级化粪池

达标

排放

1#污水站

平片工艺

DPSS工艺

1830

930

3000

1

513

4000

自

来

水

50

1464

744

240

192

浓水

损耗1

损耗366

损耗186

损耗392

392

厂区绿化用水

56

70

损耗14

损耗50

513

1000

雨水管网

1000

排放

1000

2#污水站

2400

达标

排放

56

300

冲洗

300

雨水管网

排放

300

项目绿化灌溉每隔一天进行一次，绿化灌溉次数为183次/年，每次灌溉用水量约为50吨/次，（4550m3/a）。

、

图3-4 全厂水平衡图（m3/d）

## 3.7主要生产工艺流程及产污环节

公司主要生产产品为蓝宝石平片（包括两种类型：一种为平片衬底、一种为图形化衬底），主要工艺包括长晶工艺、平片工艺及DPSS（图形化）工艺。长晶工艺、平片工艺为原项目已有的生产工艺，本扩建项目仅新增DPSS（图形化）工艺，同时新增长晶工艺、平片工艺生产线数量；产品生产工艺流程及产污环节详见图3-5～3-7。扩建后工程主要污染物的产污环节详见表3-8。

（一）长晶工艺流程：

（1）长晶：

蓝宝石晶棒生产采用Kyropulos长晶法，主要过程分述如下：

①将纯净的氧化铝原料装入坩埚中，坩埚上方装有可旋转和升降的提拉杆，杆的下端有一个种晶夹具，在其上装有一粒定向的无色蓝宝石种晶；

②将坩埚用电加热到2050℃以上，降低提拉杆，使种晶插入熔体中；

③控制熔体的温度，使液面温度略高于熔点，熔去少量种晶以保证晶体能在清洁的种晶表面上生长；

④在实现种晶与熔体充分沾润后，使液面温度处于熔点，缓慢向上提拉和转动种晶杆；控制拉速和转速，种晶逐渐长大；

⑤小心地调节加热功率，使液面温度等于熔点，实现宝石晶体生长的缩颈—扩肩—等径生长—收尾全过程。

长晶炉24小时供循环冷却水，长晶周期为10-12d（冷却时间约为2d）。

（2）外缘切割：长晶完成的大尺寸晶体放到粘着桌上用粘结剂黏住，利用外缘切割机切出平面，把方向定好；冲洗后放到烘干机烘干除掉附在上面的粘着剂。

（3）定位：放到X-ray机台上定向，确保蓝宝石晶体在掏棒机台上的正确位置，便于掏棒加工。

（4）掏棒：利用晶棒钻取机以特定的方式从蓝宝石晶体中掏取出蓝宝石晶体，清洗、晾干。

（5）滚磨：用滚切机对晶棒进行外圆滚切，将端面切平整平行，清洗晾干进入无心磨床磨削，得到精确的外圆尺寸精度，清洗晾干。接着利用平面磨床和端面磨床将端面修整到工艺需求的精度后清洗晾干。

所有切割、钻取、滚切、磨床的工序都需要添加含切削剂（成分:三乙醇胺）的冷却水，之后都需要冲洗自然晾干，冷却水循环进行适当补充，根据水质情况不定期排放。工艺过程无粉尘产生，外缘切割机切割产生的边角料可回用于长晶炉过程，其它工序产生的粉末直接进入废水收集系统。边角料回用之前在原料准备室需用硫酸清洗。

（二）平片工艺

（1）定位：在切片机上准确定位蓝宝石晶棒的位置，以便于精准切片加工；

（2）切片：将钻石线安装到机器上，加入适量切削液将蓝宝石晶棒切成薄的晶片；

（3）减薄研磨：采用可重复使用的研磨粉、悬浮剂、纯水配置研磨液，利用研磨机去除切片时造成的晶片切割损伤层及改善晶片的平坦度；

（4）倒角：加入甘油和切削剂，利用倒角机将晶片边缘修整成圆弧状，改善薄片边缘的机械强度，避免应力集中造成缺陷；

（5）退火：在退火炉里将晶片进行退火加工，使其上升至 1400℃之后降温，目的是改善晶片的组织提高其机械性能；

（6）贴片：利用贴片机给晶片涂上一层蜡，为铜抛工序做准备；

（7）铜抛：加入钻石液，利用铜抛机对晶片进行抛光处理，使其厚度加工至适当的厚度；

（8）粗抛：加入抛光液和水在40℃的条件下初步改善晶片粗糙度，使其表面达到外延片磊晶级的精度；

（9）细抛：加入抛光液和水在40℃进一步改善晶片粗糙度，使其表面达到外延片磊晶级的精度；

（10）清洗：清除晶片表面的污染物（如:微尘颗粒、金属、有机玷污物等）；

（11）镭射：给每个晶片打上激光编码；

（12）酸洗：利用硫酸对晶片进行酸洗，而后清洗；

（13）刷洗：用刷洗机对晶片进行刷洗；

（14）碱洗：用一定比例的氨水、双氧水、水对晶片进行清洗，而后用清水清洗；

（15）品检：以高精密检测仪器检验晶片品质（平坦度,表面微尘颗粒等），满足客户要求。

（三）DPSS（图形化）工艺

DPSS工艺是对普通蓝宝石衬底片的再加工，即通过清洗、涂胶、曝光、显影、ICP蚀刻等工艺在普通蓝宝石衬底片上刻画出一定的图案。

1、清洗

清洗工作是在不破坏衬底表面特性的前提下，有效的使用化学溶液清除表面的各种残留污染物。将衬底按要求依次经过酸洗（硫酸、双氧水）、碱洗（氨水、双氧水）、有机清洗（去胶液等）、纯水洗等。

在图形化衬底的加工工艺中，平片衬底先按各自的要求放入药液槽进行表面化学处理，再送入清洗槽，将其表面粘附的药液清洗干净后进入下一道工序。最主要的清洗方式是将衬底沉浸在液体槽内或使用液体喷雾清洗。由于使用有机溶剂清洗带来的溶剂残留，一般在有机溶剂清洗后立即采用无机酸将其氧化去除，最后用纯水冲洗。

2、黄光

黄光工艺包含涂胶、烘干、曝光、显影四个阶段。

a.涂胶：涂胶是在清洗后的平片衬底上，涂覆一层均匀的光刻胶（光阻剂）。光刻胶主要由对光与能量非常敏感的高分子聚合物和有机溶剂组成。主要成分为乳酸乙酯、酚醛树脂等。为使涂覆的光刻胶层绝对均匀（厚度均为1µm），匀胶的方法是让平片衬底旋转，使光刻胶在其表面形成薄层，由于离心力的作用，多余的光刻胶被甩掉，被甩掉的光刻胶纯度已不能达到工艺要求，因此只能作为废液回收。

b.烘干：为使光刻胶附着在平片衬底表面，匀胶后要进行烘干，由于烘干温度较低，光刻胶中的有机溶剂挥发成为有机废气，而光刻胶中的高分子聚合物作为涂层牢固地附着在基质的表面。

c.曝光：在掩模版的遮蔽下，对光刻胶进行曝光，使光刻胶发生化学反应。

d.显影：将显影液全面的喷在光刻胶上，或将曝光后的样片浸在显影液中，对曝光后的光刻胶进行去除，由于光照后的光刻胶溶于显影液，未被光照的光刻胶不溶于显影液，所以没有曝光的部分将留下，使光刻胶获得与掩膜板图形同样的感光图形。

| 光 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曝光后基片 |  |  |  |  |

基 片

光刻胶

涂胶后基片

显影后基片

刻工序工艺流程如下图示。

黄光生产工艺流程

3、ICP蚀刻

蚀刻的目的是将光刻后暴露的氧化层及不需要的材质自晶圆表面上去除。蚀刻包括干法蚀刻和湿法蚀刻两种，项目采用ICP干法蚀刻。

蚀刻原理是利用低压放电产生的等离子体中的离子或游离基（处于激发态的分子、原子及各种原子基团等）与材料发生化学反应或通过轰击等物理作用选择性腐蚀基材的过程，蚀刻气含有Cl、F等离子体或碳等离子体，因此蚀刻气体通常使用BCl3、CHF3这一类的气体。

BCl3→BClx+Cl（x=1,2,3）

Al2O3+BCl3→BOCly+AlCl（y=1,2,3）

Al2O3+ BClx+→BOClz+ AlCl（z=1,2,3）

蚀刻工序中He、N2、O2起保护作用，三氟甲烷起催化作用，不参加化学反应。蚀刻过程中有氯化物（AlCly，y=1,2,3）、BOClx，x=1,2,3）和未反应的BCl3（未反应的BCl3约占90%）、CHF3等蚀废气产生。其中AlCly 、BOClx 通过后续清洗工序进入水中、未反应的BCl3、CHF3进入废气。

在等离子体中，基本的气体被电离，产生离子、电子、激发原子、游离离子（游离基）等等，因而具有很强的化学活性。蚀刻完成后，要用酸、碱和纯水反复冲洗，以保证刻痕的清洁。

升温熔料

引晶

晶体生长

降温

出炉

通2次Ar

长晶炉

填料装炉

检测

酸洗

清洗

外缘切割

清洗

定位

晶棒掏取

切削液

纯水

切削液、甘油、纯水

清洗

纯水

滚切

清洗

无心磨床

清洗

端面磨

纯水

切削液、纯水

纯水

清洗

纯水

A面磨

清洗

纯水

废切削液

研磨废水

入库

研磨废水

研磨废水

研磨废水

研磨废水

研磨废水

合格品

2050℃

H2SO4

废酸、

酸性废气

粘桌台

废水

黏结剂

有机废气

全程循环冷却水

He测漏

烘干

酸性废气

Al2O3

纯水

不合格品约20%

研磨废水

研磨废水

研磨废水

研磨废水

研磨废水

切削液、甘油、纯水

切削液、甘油、纯水

切削液、甘油、纯水

图3-5 长晶工艺流程图及产污环节图

图3-6 平片工艺流程图及产污环节图

图3-7 DPSS生产工艺流程及产污环节图

长晶生产线                             研磨生产线

切割生产线                               铜抛生产线

酸洗区                                    清洗区

黄光区                                     薄膜站

表3-5 扩建后全厂产污环节一览表

| 项目 |  |  | 产污节点 | 主要污染因子 | 处理及排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活污水 |  | 职工生活 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 食堂污水经隔油池隔油后与其他生活污水汇集经三级化粪池处理后纳入市政管网 |
|  | 生产废水 |  | 酸洗、碱洗、清洗、刷洗、显影等 | pH、COD、BOD5、SS、LAS、氨氮 | 分类收集至抛光厂房负一层相应的中转水箱调节水量后由提升泵提升至2套污水站进行处理后纳入市政污水管网 |
| 废气污染源 | 长晶厂房废气 |  | 长晶车间酸洗工序 | 硫酸雾 | 经碱液喷淋塔进行处理后通过排气筒排放，共设置2个排气筒（依托原有项目1根，扩建项目1根，形成一备一用） |
|  | 抛光厂房废气 |  | 抛光车间酸洗、碱洗工序 | 硫酸雾、氨 | 经碱液喷淋塔进行处理后通过排气筒排放，共设置1根排气筒（依托原有项目） |
|  |  |  | 抛光车间酸洗、碱洗工序 | 硫酸雾、氨 | 经SDG吸附装置进行处理后通过排气筒排放，共设置5根排气筒（均为扩建项目新建） |
|  |  |  | 抛光车间退火工序 | VOCs | 经活性炭吸附装置进行处理后通过排气筒排放，共设置1根排气筒（均为扩建项目新建） |
|  | 图形化厂房废气 |  | 化学站酸洗、碱洗工序 | 硫酸雾、氨 | 经碱液喷淋塔进行处理后通过排气筒排放，共设置2根排气筒（均为扩建项目新建） |
|  |  |  | 黄光站涂胶、烘干工序 | VOCs、丙酮 | 经活性炭吸附装置进行处理后通过排气筒排放，共设置7根排气筒（均为扩建项目新建） |
|  |  |  | 薄膜站蚀刻工序 | HCl、氟化物 | 经SDG吸附装置进行处理后通过排气筒排，共设置4根排气筒（均为扩建项目新建） |
|  | 食堂废气 |  | 食堂烹饪过程 | 油烟 | 经油烟净化器处理后通过排气气筒排放，共设置2根排气筒（依托原有项目） |
| 噪声污染源 |  |  | 生产车间 | 等效连续A声级LAeq | 减震、隔声 |
| 危 险 废 物 |  | 废容器 | 化学品的使用过程 | HW49 900-041-49 | 统一收集，分类存放于危废临时贮存仓库中定期分别委托福建绿洲固体废物处置有限公司、委托苏州瑞环化工有限公司、厦门宜境环保科技有限公司处理回收处置 |
|  |  | 废机油 | 生产及动力设备维护 | HW08 900-217-08 |  |
|  |  | 废活性炭 | 有机废气处理装置 | HW49 900-041-49 |  |
|  |  | 废光刻胶 | 黄光站涂胶工序 | HW06 900-404-06 |  |
|  |  | 废去胶液 | 不合格品去胶工序 | HW06 900-404-06 |  |
|  |  | 废SDG吸附剂 | 酸性废气处理装置 | HW49 900-041-49 |  |
|  |  | 废酸 | 酸洗过程 | HW34 900-300-34 |  |
| 一般固废 |  | 包装废物及废品 | 原料、生产过程 | / | 当地废品收购单位回收资源化利用 |
|  |  | 污泥 | 污水处理站 | / | 委托福建三安建材有限公司回收处置 |
| 生活垃圾 |  | 生活 垃圾 | 职工办公生活 | / | 环卫部门统一收集处置 |

## 3.8项目变动情况

项目实际建设过程与环评设计情况发生的变动主要包括：

1、车间布局情况发生了变化。平片生产工艺中的定位工序至倒角工序由原来的抛光厂房变更至长晶厂房；

2、废气处理设施数量发生变化，环评设计的抛光厂房、长晶厂房废气依托原有项目废气处理设施进行处理，实际建设过程企业为了保证废气能得到更好的处理，在长晶厂房增设了1套碱液喷淋洗涤塔废气处理设施，同时在抛光厂房增设了5套新型SDG吸附塔废气处理设施和1套活性炭吸附装置，扩建项目实际建设过程比环评增加设置废气处理设施7套；

3、废气处理设施处理工艺发生变化，长晶厂房废气处理设施由环评设计的新型SDG吸附塔处理工艺变更为碱液喷淋洗涤塔处理工艺；

以上变更均不属于重大变更。

# 4.主要污染物及其治理措施

该项目环保设施和相应主要污染物排放情况主要从：废水、废气、噪声、固体废弃物四个方面来论述：

## 4.1 废水

### 4.1.1废水来源及排放方式

根据项目实际生产工艺及现场勘察情况，项目废水主要来源为长晶厂房切割、减薄研磨清洗、切片清洗、优化清洗工序产生的清洗废水（包含切削液），出炉不合格产品酸洗产生的酸洗废水；抛光厂房铜抛、粗抛、细抛产生的抛光废水（包含抛光液），酸洗、碱洗产生的酸碱废水（包含H2SO4、NH4OH、H2O2）；图形化厂房酸洗、碱洗产生的清洗废水，黄光区显影过程产生的显影废水、纯水制备过程产生的浓水、及职工生活污水；项目废水的产生主要从生产废水、浓水和生活污水三方面论述：

- 生产废水：根据废水的来源工序，大致将生产废水分为四个方面。①酸碱废水：酸洗过程产生的酸性废水、碱洗过程产生的碱性、酸洗后清洗产生的清洗废水、碱洗后清洗产生废水，主要污染物为pH、SS；②抛光废水：抛光废水包括抛光过程中产生的废抛光液（包括钻石液、粗抛光液、细抛光液）、抛光清洗废水。主要污染物为COD、SS；③研磨废水：研磨废水包括切片、晶棒掏取、滚切、研磨过程产生的研磨废液（包括切削液、研磨液）、研磨清洗废水。主要污染物为COD、SS；④有机废水：有机废水来自平片衬底有机清洗（包括清洗剂）、DPSS工艺去胶清洗。主要污染物为COD、NH3-N。所有生产废水经专用管道分类收集至抛光厂房地下1层的废水收集罐中再经提升泵分别提升至1#、2#污水站进行处理后纳入市政污水管道。

（2）职工生活用水：根据现场勘察情况及企业提供的信息，企业现有职工931人，其中258人在厂内住宿。根据验收监测期间生活用水量平均值为70m3/d，则项目职工生活用水量为21000m3/a。生活污水排水量按用水量的80%计算，则项目职工生活污水排水量为56 m3/d（16800m3/a）。目前项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并经化粪池预处理后纳入市政污水管道。

（3）浓水：项目配套纯水装置1套，纯水制备采用RO膜过滤装置方式，制纯水过程产生的浓水作为清净下水直接排入雨水管道。

4.1.2废水治理措施

（1）生产废水处理设施

企业目前配套建设两座污水处理站，其中1#处理站为原有项目配套建设，2#为扩建项目配套建设，扩建后1#、2#污水站形成并联的方式对全厂废水进行处理，全厂废水统一收集后按两个污水站的设计能力比例分别分配酸碱废水、有机废水、研磨废水、抛光废水至两个污水站进行处理。生活污水则经隔油池、化粪池进行预处理后纳入市政污水管网。两个污水站均采用“絮凝沉淀+生化处理”处理工艺。1#处理站的设计处理能力为1300t/d，2#处理站的设计处理能力为2200t/d。项目废水处理方案详见图4-1，配套的废水处理设施的处理工艺流程详见图4-2及4-3。

抛光废水

研磨废水

其他生活污水

酸碱废水

抛光废水储水罐

1#污水站

研磨废水储水罐

酸碱废水储水罐

有机废水

有机废水储水罐

2#污水站

食堂废水

隔油池

化粪池

市政污水管网

图4-1 项目废水处理方案

废水处理设施处理工艺说明：生产废水先分类收集至各个生产厂房负一楼的中转水箱，调节水量后均匀输送至污水处理站处理，污水处理站24小时运行。污水处理站进水设置进水流量表，并设置阀门控制水量，为确保废水处理系统正常运行，设有控制室和传感器系统。自动化程度高；整个废水处理系统均由微机自动控制，pH、投加药剂以及废水流量自动控制和监测，以确保处理后的废水达标排放。

PAM

PAC

氯化钙

片碱

废水分类收集，经收集池进入调节池，起到初步均化水质水量，确保后道工序的稳定运行。研磨废水、抛光废水在调节池得到初步沉淀，去除部分的大颗粒悬浮物。不同浓度的有机废水、酸碱废水和其它废水水质在调节池得到均化。

有机废水

研磨废水

酸碱废水

抛光废水

四级反应池

三级反应池

二级反应池

综合

调节池

一级反应池

物化沉淀池

好氧池2

好氧池1

缺氧池

UASB厌氧池

消毒池

沙滤灌

中间水池

生化沉淀池

好氧池3

污水排放口

回用水池

污泥

污泥浓缩池

压泥机

污泥外运

委托处置

图4-2 1#污水站废水处理工艺流程图

污泥外运

委托处置

压泥机

污泥浓缩池

UASB厌氧池

缺氧池

好氧池1

污

泥

好氧池2

好氧池3

生化沉淀池

中间水池

沙滤灌

消毒池

清水池

污水排放口

好氧池4

污泥

有机废水

研磨废水

一级

反应池

片碱

综合

调节池

二级

反应池

三级

反应池

四级

反应池

氯化钙

PAC

PAM

物化

沉淀池

酸碱废水

抛光废水

一级

反应池

片碱

综合

调节池

二级

反应池

三级

反应池

四级

反应池

氯化钙

PAC

PAM

物化

沉淀池

图4-3 2#污水站废水处理工艺流程图

废水处理站

废水排放口                            在线监控设备

## 4.2 废气

### 4.2.1废气来源及排放方式

根据实际生产工艺流程图及现场勘察情况可知，全厂废气主要来源为：①长晶车间不合格品酸洗及烘干工序产生的硫酸雾；②抛光厂房酸洗、碱洗产生的酸性、碱性废气（包括硫酸雾、氨气）；③抛光厂房退火工序产生的有机废气；④图形化厂房酸洗、碱洗产生的酸性、碱性废气（包括硫酸雾、氨气）；⑤图形化厂房黄光区产生的有机废气；⑥图形化厂房蚀刻废气；⑦食堂油烟废气。

（1）长晶厂房酸性废气

长晶检测不合格品采用H2SO4进行酸洗，会产生一定量的酸性废气，主要成分为硫酸雾。原有项目配套一套碱液喷淋处理设施对原有项目生产线酸洗废气进行收集处理，本次扩建项目新增配套一套碱液喷淋处理设施，同时对原有的管道进行整改，将原有项目产生的酸雾和扩建生产线产生的酸雾汇集统一将碱液喷淋处理设施进行处理，新增配套的碱液喷淋处理设施和原有的碱液喷淋处理设施形成一备一用。酸雾废气经碱液喷淋处理设施进行处理后经排气筒排放

（2）抛光厂房酸性、碱性废气

抛光酸洗机台采用H2SO4酸洗，会产生一定量的酸性废气，主要污染物为硫酸雾；碱洗机台采用氨水碱洗，会产生一定量的碱性废气，主要污染物为NH3。抛光厂房退火清洗站配套一套碱液喷淋塔负责收集处理退火清洗站酸性、碱性废气；抛光站、铜抛站、检测站共配套5套SDG新型吸附塔负责收集处理抛光站、铜抛站、检测站排放的酸性、碱性废气，所有废气处理设施处理后通过排气筒排至抛光厂房楼顶排放。

（3）抛光厂房有机废气

项目退火前和退火后清洗使用的有机清洗剂将挥发产生少量的有机废气，主要污染物为VOCs，企业配套建设一套活性炭吸附装置负责对有机废气进行收集处理后通过排气筒排至抛光厂房楼顶排放。

（4）图形化厂房酸性、碱性废气

酸洗机台采用H2SO4酸洗，会产生一定量的酸性废气，主要污染物为硫酸雾；碱洗机台采用氨水碱洗，会产生一定量的碱性废气，主要污染物为NH3。图形化厂房酸性废气（H2SO4）、碱性废气（NH3）统一收集后经过2套碱液喷淋洗涤塔处理后通过排气筒引至图形化厂房楼顶排放。

（5）图形化厂房黄光区有机废气

①显影不合格产品需使用去胶液进行去胶清洗，清洗过程中会有少量有机溶剂挥发，去胶液挥发份为乙醇胺，以VOCs计，收集后通过1套活性炭纤维有机废气净化器处理后经过排气筒引至图形化厂房楼顶排放。

②黄光区涂胶、光刻、显影过程中使用光刻胶、边胶清洗剂、显影液等有机溶剂，挥发份成分为丙二醇甲醚，以VOCs计，黄光车间机台擦拭使用丙酮，会有丙酮废气挥发。该部分废气收集后通过6套活性炭纤维有机废气净化器处理后经过排气筒引至图形化厂房楼顶排放。

（6）图形化厂房蚀刻废气

薄膜车间ICP蚀刻采用BCl3、CHF3等气体，蚀刻过程会有少量未完全反应的CHF3及BCl3挥发，由于未反应的BCl3遇水分解为HCl，故蚀刻废气主要污染物为CHF3（按氟化物计）及HCl。蚀刻废气收集后通过4套新型SDG新型吸附塔处理后经过排气筒引至图形化厂房楼顶排放。

（7）食堂油烟

食堂废气来源主要为油烟废气，其主要成份是动植物油遇热挥发、裂解的产物及气味、水蒸气等，同时还有大量的油雾和细小油滴等有害物质。由于热力上升，油烟将不断黏附在周围楼房的墙面、窗户及物体上，对周围环境空气质量会产生轻微的影响。食堂设置3个灶台。企业配套两台油烟净化器对食堂油烟进行收集净化后经排气筒引至楼顶排放。

（8）污水处理站无组织恶臭

企业配套有两个污水处理站，均采用物化+生化的处理工艺，污水处理过程厌氧池、好氧池、污泥浓缩池将散发少量的恶臭气体，主要污染物为NH3和H2S。目前污水站恶臭气体为无组织排放。

### 4.2.2.废气处理设施

（一）废气处理设施分布情况

企业配套建设的废气处理设施主要采用三种处理工艺，分别为碱液喷淋洗涤塔、活性炭吸附收集塔、新型SDG吸附收集塔。根据项目各个车间废气的特点选择相应的处理工艺。项目配套的废气处理设施分布情况详见表4-1。

表4-1 废气处理设施分布情况表

| 废气来源 | 主要污染物 | 处理设施工艺 | 处理设施数量 | 处理设施位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长晶厂房酸洗废气 | 硫酸雾 | 碱液喷淋洗涤塔 | 2套 | 长晶厂房楼顶 | 一备一用 |
| 抛光厂房抛光、刷洗废气 | 硫酸雾、氨 | 新型SDG吸附塔 | 5套 | 抛光厂房楼顶 | / |
| 抛光厂房退火废气 | VOCs | 活性炭吸附装置 | 1套 | 抛光厂房楼顶 | / |
| 抛光厂房退火清洗废气 | 硫酸雾、氨 | 碱液喷淋洗涤塔 | 1套 | 抛光厂房楼顶 | / |
| 图形化厂房薄膜站蚀刻废气 | 氟化物、HCl | 新型SDG吸附塔 | 4套 | 图形化厂房楼顶 | / |
| 图形化厂房化学站酸洗废气 | 硫酸雾、氨 | 碱液喷淋洗涤塔 | 2套 | 图形化厂房楼顶 | / |
| 图形化厂房黄光站有机废气 | VOCs、丙酮 | 活性炭吸附装置 | 7套 | 图形化厂房楼顶 | / |

酸洗、碱洗

碱液喷淋洗涤塔

（湿法）

H2SO4、NH3

排气筒

H2SO4、NH3

集气罩

酸洗、碱洗

新型SDG新型吸附塔

（干法）

酸洗、碱洗

新型SDG新型吸附塔

（干法）

H2SO4、NH3

集气罩

集气罩

酸洗、碱洗

新型SDG新型吸附塔

（干法）

排气筒

H2SO4、NH3

排气筒

集气罩

酸洗、碱洗

H2SO4、NH3

集气罩

抛光厂房36B、50B铜抛站

排气筒

酸洗、碱洗

碱液喷淋洗涤塔

（湿法）

H2SO4、NH3

排气筒

酸洗、碱洗

集气罩

碱液喷淋洗涤塔

（湿法）

H2SO4、NH3

排气筒

集气罩

酸洗、碱洗

图形化厂房化学站

长晶厂房酸洗车间：

2根排气筒

2套碱液喷淋洗涤塔

（一备一用）

各集气罩

酸洗

抛光厂房36B抛光站

H2SO4、NH3

新型SDG新型吸附塔

（干法）

抛光厂房检测酸洗站、检测刷洗站

集气罩

抛光厂房固态、液态上蜡站

排气筒

新型SDG新型吸附塔

（干法）

（1）酸性、碱性废气

H2SO4

抛光厂房退火清洗站

排气筒

抛光厂房50B抛光站清洗机

图形化厂房化学站

图4-4 酸洗废气处理工艺流程图

（2）蚀刻废气

ICP蚀刻

各集气罩

排气筒

氟化物、HCl

图形化厂房薄膜站1007室

ICP蚀刻

各集气罩

图形化厂房薄膜站1005、1006室

ICP蚀刻

各集气罩

图形化厂房薄膜站1003、1004室

排气筒

排气筒

氟化物、HCl

氟化物、HCl

新型SDG新型吸附塔

（干法）

新型SDG新型吸附塔

（干法）

新型SDG新型吸附塔

（干法）

ICP蚀刻

各集气罩

图形化厂房薄膜站1001、1002室

排气筒

氟化物、HCl

新型SDG新型吸附塔

（干法）

图4-5 蚀刻废气处理工艺流程图

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1007室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1008室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1009室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1010室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1011室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1012室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

图形化厂房黄光站1013室

VOCs、丙酮

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

涂胶、光刻、显影

抛光厂房退火站

VOCs

各集气罩

活性炭纤维吸附塔

排气筒

（3）有机废气

图4-6 有机废气处理工艺流程图

（二）废气处理设施工艺说明

（1）碱液喷淋洗涤塔

碱液喷淋洗涤塔由塔体、液箱、喷雾系统、填料、气液分离器等构成，塔体采用PP制造。经集气罩收集废气由下部进风口进入塔体，然后通过填料层和喷雾装置使废气被碱液中和反应净化，净化后的气体再经气液分离器分离后由排气筒排放。碱液喷淋废水由塔体底部重新回流至液箱中循环使用，不外排。

（2）新型SDG吸附塔

新型SDG吸附塔主要由箱体、进风口、吸附段和出风口等组成。吸附段内填充的酸气吸附剂为SDG型新型酸废气吸附材料，主要由氧化钙、氟石粉、高岭土和粘土等经制粒、晾晒、高温、焙烧而成的碱性填料。SDG型新型酸废气吸附材料是一种比表面积较大的固体颗粒状无机物（主要成分为CaO），当被净化气体中的酸气扩散运动到达吸附剂表面吸附力场时，便被固定在其表面上，然后与其中活性成分发生化学反应，生成一种新的中性盐物质而存储于吸附剂结构中。吸附剂对酸气的净化是一个多功能的综合作用，除物理吸附外，还有化学吸附，粒子吸附，催化作用，化学反应等。酸性废气从吸附塔顶部的进风口进入净化器，通过吸附段内净化，净化后的废气通过通风机排入大气。同时为了确保吸附剂能有效工作，应根据吸附装置前、后的压力差进行判断是否需要更换吸附剂，当吸附装置前后压力差大于0.6kPa时，需更换。更换下来的废SDG吸附剂作为危险废物委托有资质的单位处置。

（3）活性炭吸附塔

活性炭吸附塔主要由箱体、进风口、吸附段和出风口等组成。吸附段内填充的附剂为颗粒状活性炭，活性炭纤维具有回收溶剂品质高、碳床不易着火及可避免腐蚀等优点；有机废气从吸收塔顶部的进风口进入净化器，通过吸附段内净化，净化后的废气通过通排气筒排入大气。

（4）油烟净化器

食堂油烟经过风管导流进入油烟净化设施前段处理后，气流被均压、扩散，油烟中的油、气雾大颗粒被吸附，经过前段处理后的油烟气经静电处理分解，并通过离心风机，最后经专用排气管道于屋顶高空排放。油烟净化器处理工艺流程详见4-7。

引风机

食堂油烟

风管

油烟净化装置

排气筒

达标排放机

图4-7 油烟净化处理设施处理工艺流程图

废气处理设施                          碱液喷淋洗涤塔

活性炭吸附塔                            新型SDG吸附塔

## 4.3 噪声源及治理措施

项目运营期噪声主要来源为长晶设备、抛光设备等生产设备噪声以及废气处理设施风机、污水处理设施水泵等噪声。生产设备加装减震底座，设备均设置于车间内，设备噪声通过车间墙体隔声及空间距离衰减，同时加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高；空压机设置独立的空压机房进行隔离；废气处理设施引风机均设置在楼顶，同时均有安装减振底座；

## 4.4 固（液）废来源及治理措施

根据现场勘查结果，项目生产运营期间固（液）体废物主要从一般性生产固废、危险废物及职工生活垃圾三个方面进行分析。固（液）体废物产生及处置情况见表4-2。

（1）一般工业固废

主要包括纸箱等一般包装废物和不可回收边角料和污水站污泥，包装废物产生量约为40t/a，不可回收边角料产生量约4t/a，由当地物资回收公司回收；扩建后1#、2#废水处理站污泥产生量共约2500t/a。统一收集存放于污泥间中定期委托福建三安建材有限公司回收处置。

（2）危险废物

①废化学品包装物：危险化学品包装物产生量约36t/a（包括废硫酸桶、废氨水桶、废光刻胶桶、废显影液桶等），危废类别HW49（其他废物），废物代码900-041-49，贮存在危废暂存间。根据环境保护部《关于用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函［2014］126号）：“用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物”。据此，危险化学品包装材料不计入危险废物，由供应厂家回收。

②废机油：生产设备及动力设备在运行过程中产生的废机油，产生量约4.5t/a，属于危险废物，危废类别为HW08（废矿物油），废物代码900-217-08，暂存于危废暂存间，委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置；

③废活性炭：来源于有机废气活性炭吸附系统。有机废气处理设施更换产生废活性炭约15t/a，属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物），废物代码900-041-49，暂存于危废暂存间，委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置。

④废光刻胶：图形化衬底光刻使光刻胶，使用过程中会产生废光刻胶有机溶液，产生量约为30t/a，属于危险废物，危废类别为HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物），废物代码900-404-06，暂存于危废暂存间，委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

⑤废去胶液：DPSS不合格产品去胶清洗产生的废去胶液，故废去胶液产生量约40t/a，危废类别为HW06（废有机溶剂与含有机溶剂废物），废物代码900-404-06，暂存于危废暂存间，委托苏州瑞环化工有限公司回收处置。

⑥废酸：衬底生产各工序酸洗产生的废酸收集后汇入酸碱废水，最终进入污水处理站处理，当污水处理站无法负荷此部分废酸时（由污水处理站管理人员在保证出水水质的前提下视生产废水处理情况而定），采用截留措施，暂存于危废暂存间，约为1000t/a，委托厦门宜境环保科技有限公司处理。

⑦废SDG吸附剂：产生于新型SDG吸附塔更换下的废吸附剂。废SDG吸附剂吸附产生量约为16t/a，属于危险废物，危废类别为HW49（其他废物，900-041-49）。委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置。

公司设置有1处面积约为2400m2的一般固废临时堆放场和1处面积约为560m2专门的存放危险废物的临时贮存仓库。危废临时贮存仓库地板进行水泥固化，同时表面涂环氧树脂进行防渗处理；采用实体墙进行围挡隔离，并安装铁门上锁达到防盗效果；张贴有明显的警示标识，管理制度上墙等。危废仓库基本符合规范要求。项目生产过程产生的危险废物统一使用收集桶收集包装完整并按要求张贴标识后使用周转车运至危废仓库。确保危废从车间转移至危废仓库时渗漏。

（3）生活垃圾

职工日常生活、工作过程产生的生活垃圾，扩建后生活垃圾产生量约10t/a。统一收集后委托福建省安溪鑫荣保洁有限公司清运。做到日清日运。

表4-2 固（液）体废物产生及处置情况一览表

| 序号 | 固（液）体废种类 | 产生环节 | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废活性炭 | 废气处理设施 | 委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置 |
| 2 | 废化学品包装容器 | 生产过程 | 由化学品供应商回收 |
| 3 | 废光刻胶 | 涂胶过程 | 委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置 |
|  | 废去胶液 | 不合格品去胶 | 委托苏州瑞环化工有限公司回收处置 |
| 4 | 废SDG吸附剂 | 废气处理设施 | 委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置 |
| 5 | 废机油 | 设备保养 | 委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置 |
| 6 | 废酸 | 酸洗过程 | 委托厦门宜境环保科技有限公司处理 |
| 6 | 废水处理污泥 | 污水处理过程 | 委托福建三安建材有限公司回收处置 |
| 7 | 一般包装废物及废品 | 生产过程 | 属于一般固体废弃物，由一般废品回收厂回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 日常生活、工作 | 由福建省安溪鑫荣保洁有限公司回收 |

5. 环评结论及环评批复要求

## 5.1环评结论

晶安光电蓝宝石衬底扩建项目选址于安溪县湖头镇横山村泉州（湖头）光电产业园，是现有地块内的扩建项目，符合环境功能区域的要求，满足环境防护距离要求，与周边环境基本相容。在落实本评价提出的各项环保措施后，污染物可实现稳定达标排放，对周边环境影响不大；在加强环境风险防范措施前提下，项目化学品发生泄漏、火灾爆炸等风险事故造成的环境风险处于可接受水平；周边大部分公众支持本项目的建设。在严格遵守“三同时”环保制度，认真落实本报告书提出的各项污染防治措施，并严格执行国家相关法律法规后，从环境保护角度分析，本项目的选址和建设可行。

## 5.2环评批复意见

福建晶安光电有限公司：

你公司报送的由山西清源环境咨询有限公司编制的《福建晶安电有限公司蓝宝石衬底扩建项目环境影响报告书》（报批本）(以下简利称报告书)及申请审批的报告，经研究，现批复如下：

一、根据本项目环评报告结论及专家评审意见、安溪县发展和改革局投资顶目备案表（国发改备[2016C09032号），以及项目行政许可公意见反馈情况，原则同意你公司在安溪县湖头镇横山村福建泉州（湖头）光电产业园内实施蓝宝石衬底扩建项目。经批复后的环评报告书可以作为该项目建设和日常行管理的环境保护依据。

二、项目建设内容：扩建项目依托你公司现有厂房实施，新增部分生产、环保设备，对生产厂房内生产设备布局进行优化调整，增加图形化衬底生产工工艺。新建1污水处理站（处理规模2200m3/d）、1栋750m2化学品库、1栋180m2气瓶库及2栋宿含楼。扩建项目新增投资30.07亿元，其中环保投资7296.5万元，拟在首期工程（生产规模1200万片/年蓝宝石平片衬底）的基础上新增2400万片/年宝石图形化衬底的生产规模，扩建后项目总投资55.07亿元，其中环保投资8907.4万元，总生产规模为3600万片/年衬底（蓝宝石平片衬底1200万片/年、蓝宝石图形化衬底2400万片/年）项目具体建设内容、规模、生产工艺等详见环评报告书。

三、项目在实施过程中须严格按照环评要求落实各项污染防治措施，重点做好以下工作：

（一）加强施工期环境管理。落实施工期各项环境保护措施，防止施工扬尘、废水、噪声及固体废物造成环境污染，防止发生扰民现象。

（二）落实各项废水处理措施。应按“雨污分流、清污分流”原则建设给排水系统，切实做好各类管网的防腐、防漏和防渗措施。雨水管路和污水管路应严格分开。生活污水与经隔油池预处理的食堂废水一起采用化粪池处理；生产废水采用“混凝沉+A/O生物接触氧化法”处理工艺，1#污水处理站处理能力1700m3/d，2#污水处理站处理能力2200m3/d、处理后的生产、生活废水应排入市政污水管网引至湖头镇污水处理厂统一处理。废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准，并应满足湖头镇污水处理厂进水水质要求。排污口应规范化建设，配套流量计和在线监控设施。

（三）落实各类废气治理措施。抛光厂房、长晶厂房和图形化厂房薄膜车间产生的酸性或碱性废气经新型吸附塔处理后应通过高度不低于15m的排气简排放。图形化厂房清洗车间产生的酸性、碱性废气经废气洗涤塔处理后应通过高度不低于15m的排气筒排放。图形化厂房黄光车间、清洗间产生的丙酮、VOCs废气经活性炭纤维吸附塔处理后应通过高度不低于15m的排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化处理后应通过专用排气筒排放。氟化物、硫酸雾、氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2电子工业半导体制造排放限值，丙酮参照执行《厦门市大气污染物排放标准》(DB35/323-2011)表1标准，NH3、H2S排放抗行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1、表2二级标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（CB18483-2001）表2中型标准。

（四）落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声设备釆取隔声减振等综合治理措施。厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（CB12348-2008）3类标准（靠近道路一侧执行4类标准）。

（五）落实各项固体废物污染防治措施。项目产生的一般工业固体废物，由相关企业进行回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。项目产生的各类危险废物须交由有资质的单位处理处置。落实危险废物申报登记相关手续，危险废物在转移过程中须严格执行“危险废物转移联单制度”。一般工业固废、危险废物临时贮存场所建设必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求。

（六）落实地下水污染防治措施。采取分区防渗措施，按照不同的防渗要求做好重点污染防治区，一般污染防治区的地下水防渗，重点污染防治区和一般污染防治区分别参照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)和《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求进行防渗建设，防止地下水污染。按规范要求设置地下水监测点位，并做好水质观测。

（七）落实各项环境风险防范措施，必须严格按照国家有关规定和要求，加强对各类危险性物料的贮运和生产管理，设置专门的储存仓库，储存危化品的位置、管道设置明显标志，对危化品贮存场所设置在线检测设施，扩建现有事故收集池，保证各生产车间、仓库、污水处理设施等区域与事故池的管道连通，应严格落实报告书中提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并配备相应的应急设施、装备和事故应急池，定期开展应急演练，在项目投入生产前，按按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发2010]113号）的要求，将环境风险防范和应急预案报我局备案。

（八）在项目建设运管过程中，应建立畅通的公众参与平合，依法依规公开企业环境信息，妥著解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（九）扩建后全厂各污染物排放总量控制指标为：生产废水83.53万吨/年、COD≤50.12吨/年，NH3-N≤6.68吨/年；生活污水≤1.74万吨/年、COD≤1.04吨/年，NH3-N≤0.14吨/年。新增总量指标应通过排污权交易获取。

四、你公司应根据报告书提出的环保对策措施和我局批复要求，做好各项污染防治工作，严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保”三同时”制度。

（一）按报告书提出的要求，落实资金投入，配套完善环境保护设施，完善风险防范措施，应按报告书要求定期开展环境监测计划。

（二）项目环境影响报告书经批复后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变化的，应重新报批建设项目环境影响评价文件。

（三）项目建成后应按规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，经验收合格后，方可投入生产。

五、请安溪县环境监察大队负责落实项目环保“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

# 6．验收监测执行标准

## 6.1废水执行标准

根据环评批复的内容要求，目前项目食堂废水经隔油池处理后与其它生活污水汇集后再经化粪池沉淀处理后纳入市政污水管网，故项目生活污水排放除氨氮和总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准外，其他指标执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准。生产废水经厂内配套的1#、2#污水站处理后，分别经1#、2#污水站排放口排入市政污水管网。故1#、2#污水处理站排放口排放的废水除氨氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准，其他指标执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级标准，排放限值指标如表6-1所示。

表6-1废水排放标准限值

| 类别 | 监控点位 | 项目 | 单位 | 排放浓度限值 | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 生活污水排放口 | pH | 无量纲 | 6～9 | 《污水综合排放标准》GB8978-1996表4三级及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准 |
|  |  | SS | mg/L | 400 |  |
|  |  | CODCr | mg/L | 500 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | 300 |  |
|  |  | NH3-N | mg/L | 45 |  |
|  |  | 总磷 | mg/L | 8 |  |
| 生产废水 | 1#污水站排放口、 2#污水站排放口 | pH | 无量纲 | 6～9 |  |
|  |  | SS | mg/L | 400 |  |
|  |  | CODCr | mg/L | 500 |  |
|  |  | BOD5 | mg/L | 300 |  |
|  |  | NH3-N | mg/L | 45 |  |
|  |  | LAS | mg/L | 20 |  |

## 6.2废气执行标准

项目位于安溪县湖头镇横山村福建泉州（湖头）光电产业园，该区域属于环境空气质量二类功能区。故根据项目环评报告书及批复的要求，项目运营期排放废气主要污染物氟化物、硫酸雾、HCl排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；VOCs参照执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）电子工业排放限值；丙酮参照执行《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）；NH3、H2S排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。各污染物具体标准限值指标见表6-2。

表6-2废气排放标准限值

| 污染物 |  | 最高允许排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 |  | 无组织排放监控点浓度限值（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放速率(kg/h) | 排气筒 高度(m) |  |  |
| 酸性废气 | 硫酸雾 | 45 | 2.85 | 25 | / | 项目排气筒均未高出周围200米范围建筑5米以上，排放速率按内插外延法计算后严格50%执行 |
| 恶臭气体 | NH3-N | / | 7 | 25 | 1.5 |  |
|  | H2S | / | / | / | 0.06 |  |
| 蚀刻废气 | HCl | 100 | 0.46 | 25 | / |  |
|  | 氟化物 | 9.0 | 0.19 | 25 | / |  |
| 有机废气 | VOCs | 20 | 3.8 | 25 | / |  |
|  | 丙酮 | 150 | 2.65 | 25 | / |  |

## 6.3噪声执行标准

根据环评批复项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（即：昼间≤65dB；夜间≤55dB），临迎宾大道和环城路一侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（即：昼间≤70dB；夜间≤55dB）。

## 6.4敏感点环境空气执行标准

项目区域环境空气规划为二类功能区，故敏感点环境空气特征污染物主要NH3、H2S、参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）居住区大气中有害物质的最高容许浓度。具体标准限值指标见表6-3。

表6-3 敏感点环境空气质量标准限值

| 污染物名称 | 1小时平均/最高容许浓度一次值（mg/m3） | 日平均 | 年平均 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 0.20（一次值） | / | / | 参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） |
| H2S | 0.01（一次值） | / | / |  |

## 6.5敏感点环境噪声执行标准

项目所在区域声环境功能区属于3类区，根据环评报告内容要求，项目周边敏感点声环境功能执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，（即：昼间≤60dB；夜间≤50dB）。

# 7．验收监测内容

经现场踏勘，结合项目环境影响评价文件及环保部门对环评报告的批复要求，制定项目竣工验收监测方案（见附件），确定验收监测内容包括项目生活污水、1#和2#污水站进出口废水、长晶厂房酸洗废气、抛光厂房酸洗、碱洗废气、抛光厂房退火废气、抛光厂房退火清洗废气、图形化厂房酸洗废气、图形化厂房黄光站有机废气、图形化厂房薄膜站蚀刻废气、污水站无组织排放恶臭气体及厂界噪声。主要监测内容如下：

7.1验收监测期间工况监督

按照建设项目竣工环境保护验收技术指南等相关技术文件的要求，项目竣工验收监测应在确保主体工程工况稳定、环保处理设施正常运行的情况下进行。验收监测期间，对项目生产工况进行了监督并记录生产负荷，当生产工况不正常时，立即通知现场监测人员停止操作，以保证监测数据的有效性和准确性。

7.2 废水监测内容

根据现场勘查情况，项目生产废水配套1#、2#两个污水站进行处理后分别由1#和2#污水站排放口排入市政污水管网，最终纳入湖头污水处理站进行深度处理。食堂污水经隔油池处理后于其他生活污水汇集后统一收集排入化粪池进行沉淀处理后纳入市政污水管网，本次验收对项目1#和2#污水站进口和出口的废水进行监测。同时对生活污水排放口排放的污水进行监测。废水监测内容和采样频次见表7-1，废水监测分析方法见表7-2。

表7-1废水监测内容项目和采样频次一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活污水排放口★1 | pH、SS、CODCr、氨氮、BOD5、总磷 | 3次/周期、2周期 （出口每天加测平行样一次） |
| 2 | 1#污水站进口★2 2#污水站酸碱废水进口★4 2#污水站有机废水进口★5 | pH、SS、CODCr、氨氮、BOD5、LAS |  |
| 3 | 1#污水处理设施出口★3 2#污水处理设施出口★6 | pH、SS、CODCr、氨氮、BOD5、LAS、流量 |  |

表7-2 废水检测项目分析方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准名称及编号 | 检测仪器 | 方法检出限 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 便携式pH计 | 0.01 (无量纲) |
| 废水 | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989 | 电子天平 | 4 (mg/L) |
| 废水 | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 滴定管 | 4 (mg/L) |
| 废水 | 五日生化需氧量（BOD5） | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5 (mg/L) |
| 废水 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025 (mg/L) |
| 废水 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01 (mg/L) |
| 废水 | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB 7494-1987 | 紫外可见分光光度计 | 0.050 (mg/L) |
| 抽样方法 | 抽样方法 | 地表水和污水监测技术规范 HJ/T 91-2002 | — | — |

7.3 废气监测内容

根据现场踏勘情况，对项目长晶厂房酸洗废气、抛光厂房酸洗、碱洗废气、抛光厂房退火废气、抛光厂房退火清洗废气、图形化厂房酸洗废气、图形化厂房黄光站有机废气、图形化厂房薄膜站蚀刻废气、污水站无组织排放恶臭气体进行监测。废气排放监测内容和采样频次见表7-3，监测项目检测方法见表7-4。

表7-3 废气监测内容及频次一栏表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长晶厂房2#废气处理设施进口41◎ 长晶厂房2#废气处理设施出口42◎ | 硫酸雾 | 4次/天、2天 |  |
| 2 | 抛光厂房1#废气处理设施进口27◎ 抛光厂房1#废气处理设施出口28◎ | 硫酸雾、氨 | 4次/天、2天 |  |
| 3 | 抛光厂房2#废气处理设施进口29◎ 抛光厂房2#废气处理设施出口30◎ 抛光厂房3#废气处理设施进口31◎ 抛光厂房3#废气处理设施出口32◎ 抛光厂房4#废气处理设施进口33◎ 抛光厂房4#废气处理设施出口34◎ 抛光厂房5#废气处理设施进口35◎ 抛光厂房5#废气处理设施出口36◎ 抛光厂房6#废气处理设施进口37◎ 抛光厂房6#废气处理设施出口38◎ | 硫酸雾、氨 | 4次/天、2天 |  |
| 4 | 抛光厂房7#废气处理设施进口39◎ 抛光厂房7#废气处理设施出口40◎ | VOCs | 4次/天、2天 |  |
| 5 | 图形化厂房化学站1#废气处理设施进口1◎ 图形化厂房化学站1#废气处理设施出口2◎ 图形化厂房化学站2#废气处理设施进口3◎ 图形化厂房化学站2#废气处理设施出口4◎ | NH3、硫酸雾 | 4次/天、2天 |  |
| 6 | 图形化厂房黄光站1#废气处理设施进口5◎ 图形化厂房黄光站1#废气处理设施出口6◎ 图形化厂房黄光站2#废气处理设施出口8◎ 图形化厂房黄光站3#废气处理设施出口10◎ 图形化厂房黄光站4#废气处理设施进口11◎ 图形化厂房黄光站4#废气处理设施出口12◎ 图形化厂房黄光站5#废气处理设施出口14◎ 图形化厂房黄光站6#废气处理设施出口16◎ 图形化厂房黄光站7#废气处理设施进口17◎ 图形化厂房黄光站7#废气处理设施出口18◎ | VOCs、丙酮 | 3次/天、2天 | VOCs监测频次为3次；由于黄光站2#、3#、5#、6#废气处理设施进口无法满足监测要求，故未对其进口进行监测 |
| 7 | 图形化厂房薄膜站1#废气处理设施进口19◎ 图形化厂房薄膜站1#废气处理设施出口20◎ 图形化厂房薄膜站2#废气处理设施出口22◎ 图形化厂房薄膜站3#废气处理设施出口24◎ 图形化厂房薄膜站4#废气处理设施出口26◎ | HCl、氟化物 | 4次/天、2天 | 由于薄膜站2#、3#、4#废气处理设施进口无法满足监测要求，故未对其进口进行监测 |
| 8 | 厂界上风向设1个参照点1○、厂界下风向设 3个监控点分别为○2、○3、○4 | NH3、H2S | 4次/天、2天 | 根据监测当日气象条件设置监测点位 |

表7-4 废气检测项目分析方法一览表

| 样品类别 | 检测项目 | 检测标准名称及编号 | 检测仪器 | 方法检出限 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 烟气参数（温度、压力、流速、流量、含氧量、含湿量） | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 | 自动烟尘（气）测试仪 | — |
| 废气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 | 有组织：0.25(mg/m3) 无组织： 0.01(mg/m3) |
| 废气 | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2016 | 离子色谱仪 | 0.2 (mg/m3) |
| 废气 | VOCS | 合成革与人造革工业污染物排放标准 GB 21902-2008附录C VOCs监测技术导则 | 气相色谱仪 | 0.005 (mg/m3) |
| 废气 | 丙酮 | 丙酮的测定 气相色谱法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 第六篇 第四章 六（一） | 气相色谱仪 | 0.01 (mg/m3) |
| 废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法HJ/T 27-1999 | 紫外可见分光光度计 | 0.9 (mg/m3) |
| 废气 | 氟化物 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 HJ/T 67-2001 | 氟离子浓度计 | 0.06 (mg/m3) |
| 废气 | 硫化氢 | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 十一（二） | 紫外可见分光光度计 | 0.001 (mg/m3) |
| 环境空气 | 氨 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.01 (mg/m3) |
| 环境空气 | 硫化氢 | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版） 第三篇 第一章 十一（二） | 紫外可见分光光度计 | 0.001 (mg/m3) |
| 废气 | 抽样方法 | 固定源废气监测技术规范 HJ 397-2007 | — | — |
| 废气 | 抽样方法 | 大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000 | — | — |
| 废气 | 抽样方法 | 恶臭污染物排放标准 GB 14554-1993 | — | — |
| 环境空气 | 抽样方法 | 环境空气质量手工监测技术规范 HJ/T 194-2017 | — | — |

7.4敏感点环境空气监测内容

本次验收同时对项目周边敏感点湖头第二中心小学、高山村、苦吕埔的环境空气进行监测，监测内容和采样频次见表7-5。

表7-5 敏感点环境空气监测内容一栏表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 | 检测标准名称及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二中心小学○5 高山村○6 苦吕埔○7 | 氨 | 4次/天、2周期 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009 | 0.01 (mg/m3) |
|  | 硫化氢 |  | 空气质量监测 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）第三篇 第一章 十一（二） | 0.001 (mg/m3) |

7.5 噪声监测内容

（1）监测点位：厂界周围共布设8个噪声监测点（东、南、西、北侧各2个点）；项目周围敏感点湖头第二中心小学、高山村、苦吕埔。

（2）监测项目：厂界噪声、环境噪声；

（3）监测频次：两个周期，每个周期昼夜各监测1次；

（4）监测方法：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

## 7.6 采样点位

各污染物监测点位位置详见图7-1。

抛光厂房排气筒，共7个

长晶厂房排气筒

▲7

▲8

○3

○2

◎41

◎42

◎27～40◎

图形化厂房排气筒，共13个

1#图形化厂房

▲1

▲6

◎1～26◎

★2

★3

○4

★4

★5

★6

○1

▲5

▲2

▲4

★1

★：表示废水监测点位

◎：有组织表示废气监测点位

○：表示无组织废气监测点位

▲：表示厂界噪声监测点位

▲3

7-1 验收监测点位示意图

## 7.7 质量保证措施

为保证验收监测结果的准确可靠，监测期间的样品采集、运输和保存严格按《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范(试行)》（HJ/T373-2007）的技术要求进行。废水视具体项目每批样品增加10%的质控数据(包括采集平行样、实验室平行双样和标准样品比对)，本次水的质控结果见表7-5。废气采样器在进现场前对采样器流量计进行校核，采样仪器流量校准结果见表7-6；声级计在测量前和测量后均使用标准声源进行自校，其结果见表7-7。所有参加监测的技术人员均持证上岗，使用经计量部门检定合格并在有效期内的仪器。所有采样记录和分析测试结果，按规定和要求进行三级审核。

表7-5 水质质控数据一览表

| 项目 指标 | 平行样相对偏差（%） |  | 有证标准物质 保证值 mg/L | 实际测量值 mg/L | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一周期 | 第二周期 |  |  |  |
| pH值 | 0 无量纲 | 0 无量纲 | 4.13±0.05 无量纲 | 4.16 无量纲 | 合格 |
| CODCr | 1.0 | 1.8 | 211±8 | 204 | 合格 |
| BOD5 | 2.8 | 3.2 | 106±9 | 110/107 | 合格 |
| NH3-N | 0.7 | 0.9 | 2.62±0.10 | 2.60/2.55 | 合格 |
| 总磷 | / | / | 0.451±0.018 | 0.465/0.448 | 合格 |
| SS | 4.3 | 5.9 | / | / | 合格 |
| LAS | ND | ND | / | / | 合格 |

表7-6 监测仪器流量校准结果统计表

| 采样仪器型号 | 采样仪器编号 | 采样前校准情况 |  |  | 采样后校准情况 |  |  | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际值 (mL/min) | 表观值 (mL/min) | 示值误差 （%） | 实际值 (mL/min) | 表观值 (mL/min) | 示值误差 （%） |  |
| 2050 | XMTJ0030 | 502.1 | 500 | -0.42 | 500.2 | 500 | -0.04 | 合格 |
| 2050 | XMTJ0031 | 498.3 | 500 | 0.34 | 497.2 | 500 | 0.56 | 合格 |
| 2062 | XMTJ0052 | 497.1 | 500 | 0.58 | 498.9 | 500 | 0.22 | 合格 |
| 2062 | XMTJ0053 | 500.6 | 500 | -0.12 | 500.8 | 500 | -0.16 | 合格 |

表7-7 噪声测量前、后校正结果

| 测量时间 | 校准声级dB（A） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量前 | 测量后 | 差值 |  |
| 2018年04月19日 | 93.8 | 93.8 | 0 | 测量前后校准声级差值小于0.5dB（A），测量数据有效，声校准器标准值为94.0dB（A） |
| 2018年04月20日 | 93.8 | 93.8 | 0 |  |

# 8 验收监测结果及分析

## 8.1 监测期间工况

根据验收监测现场工况核实情况，验收监测期间即2018年04月17日至2018年04月21日期间，企业均正常生产。各环保处理设施均正常运行。该企业2018年04月17日至2018年04月21日期间长晶炉全部开启，监测期间每天均生产平片12万片（折成2″），每天均生产图形化衬底8万片（折成2″），达到达到设计生产能力日产平片12万片、图形化衬底8万片的100%及100%。（工况证明见附件）。

## 8.2 废水监测结果及分析

本次验收分两个周期对项目生活污水排放口排放的污水、1#污水站口、1#污水站出口废水及2#污水站进口、2#污水站出口废水的排放情况进行监测。废水中各污染物的监测结果详见下表8-1。

表8-1废水监测结果及分析表

| 采样 时间 | 采样 地点 | 次数 | pH值 (无量纲) | SS (mg/L) | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月20日 2018年 04月20日 | 生活污水排放口 ★1 | 第一次 | 7.13 | 102 | 275 | 142 | 19.8 | 2.01 | / |
|  |  | 第二次 | 7.25 | 85 | 253 | 137 | 22.5 | 1.90 | / |
|  |  | 第三次 | 6.96 | 91 | 226 | 113 | 20.8 | 2.15 | / |
|  |  | 平均值 | — | 93 | 251 | 131 | 21.0 | 2.02 | / |
|  | 1#污水站进口 ★2 | 第一次 | 5.01 | 275 | 295 | 168 | 5.09 | / | 0.347 |
|  |  | 第二次 | 5.06 | 266 | 342 | 160 | 4.61 | / | 0.263 |
|  |  | 第三次 | 5.03 | 233 | 321 | 173 | 5.01 | / | 0.252 |
|  |  | 平均值 | — | 258 | 319 | 167 | 4.90 | / | 0.287 |
|  | 1#污水站出口 ★3 | 第一次 | 7.27 | 10 | 52 | 19.9 | 2.77 |  | ND |
|  |  | 第二次 | 7.36 | 7 | 66 | 28.0 | 2.70 | / | ND |
|  |  | 第三次 | 7.18 | 12 | 49 | 20.7 | 3.00 | / | ND |
|  |  | 第三次 （平行样） | 7.18 | 11 | 48 | 21.9 | 2.96 | / | ND |
|  |  | 平均值 | — | 10 | 54 | 22.6 | 2.86 | / | ND |
|  | 2#污水站有机废水进口 ★4 | 第一次 | 8.78 | 892 | 1.54×103 | 788 | 0.768 | / | 0.254 |
|  |  | 第二次 | 8.66 | 1.18×103 | 1.45×103 | 764 | 0.708 | / | 0.244 |
|  |  | 第三次 | 8.75 | 1.25×103 | 1.57×103 | 900 | 0.832 | / | 0.265 |
|  |  | 平均值 | — | 1.11×103 | 1.52×103 | 817 | 0.769 | / | 0.254 |
|  | 2#污水站酸碱废水进口 ★5 | 第一次 | 3.34 | 168 | 139 | 72.6 | 6.99 | / | 0.223 |
|  |  | 第二次 | 3.43 | 219 | 113 | 56.0 | 6.12 | / | 0.349 |
|  |  | 第三次 | 3.36 | 191 | 155 | 80.7 | 7.16 | / | 0.332 |
|  |  | 平均值 | — | 193 | 136 | 69.8 | 6.76 | / | 0.301 |
|  | 2#污水站出口 ★6 | 第一次 | 7.58 | 10 | 84 | 25.2 | 3.41 | / | ND |
|  |  | 第二次 | 7.62 | 9 | 65 | 18.8 | 3.21 | / | ND |
|  |  | 第三次 | 7.56 | 8 | 91 | 22.9 | 3.13 | / | ND |
|  |  | 第三次 （平行样） | 7.56 | 7 | 89 | 22.2 | 3.18 | / | ND |
|  |  | 平均值 | — | 8 | 82 | 22.3 | 3.23 |  | ND |
| 2018年 04月21日 | 生活污水排放口 ★1 | 第一次 | 6.97 | 76 | 240 | 121 | 20.6 | 1.84 | / |
|  |  | 第二次 | 7.03 | 110 | 283 | 157 | 22.3 | 1.97 | / |
|  |  | 第三次 | 7.09 | 85 | 256 | 138 | 23.4 | 2.23 | / |
|  |  | 平均值 | — | 90 | 260 | 139 | 22.1 | 2.01 | / |
|  | 1#污水站进口 ★2 | 第一次 | 5.03 | 243 | 282 | 148 | 5.20 | / | 0.349 |
|  |  | 第二次 | 5.02 | 205 | 307 | 162 | 4.75 | / | 0.313 |
|  |  | 第三次 | 5.08 | 234 | 331 | 180 | 4.39 | / | 0.265 |
|  |  | 平均值 | — | 227 | 307 | 163 | 4.78 | / | 0.309 |
|  | 1#污水站出口 ★3 | 第一次 | 7.31 | 7 | 62 | 34.9 | 2.48 | / | ND |
|  |  | 第二次 | 7.25 | 12 | 48 | 28.2 | 2.58 | / | ND |
|  |  | 第三次 | 7.35 | 9 | 56 | 36.9 | 2.61 | / | ND |
|  |  | 第三次 （平行样） | 7.35 | 8 | 54 | 34.6 | 2.66 | / | ND |
|  |  | 平均值 | — | 9 | 55 | 33.6 | 2.58 | / | ND |
|  | 2#污水站有机废水进口 ★4 | 第一次 | 8.73 | 960 | 1.42×103 | 784 | 0.919 | / | 0.256 |
|  |  | 第二次 | 8.68 | 1.39×103 | 1.66×103 | 890 | 0.789 | / | 0.254 |
|  |  | 第三次 | 8.75 | 1.48×103 | 1.39×103 | 702 | 0.725 | / | 0.336 |
|  |  | 平均值 | — | 1.28×103 | 1.49×103 | 792 | 0.811 | / | 0.282 |
|  | 2#污水站有机废水进口 ★5 | 第一次 | 3.27 | 131 | 131 | 67.9 | 6.30 | / | 0.324 |
|  |  | 第二次 | 3.43 | 172 | 152 | 81.3 | 7.51 | / | 0.347 |
|  |  | 第三次 | 3.38 | 159 | 132 | 64.1 | 6.58 | / | 0.263 |
|  |  | 平均值 | — | 154 | 138 | 71.1 | 6.80 | / | 0.311 |

| 采样 时间 | 采样 地点 | 次数 | pH值 (无量纲) | SS (mg/L) | CODCr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | LAS (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月21日 | 2#污水站出口 ★6 | 第一次 | 7.55 | 8 | 69 | 28.8 | 3.29 | / | ND |
|  |  | 第二次 | 7.62 | 11 | 82 | 33.9 | 3.15 | / | ND |
|  |  | 第三次 | 7.52 | 10 | 78 | 29.7 | 3.22 | / | ND |
|  |  | 第三次 （平行样） | 7.52 | 12 | 75 | 32.9 | 3.23 | / | ND |
|  |  | 平均值 | — | 10 | 76 | 31.3 | 3.22 | / | ND |

表8-2 废水处理设施处理效果及达标情况统计表       （注：pH单位为无量纲）

| 监测日期 | 处理设施 | 监测 项目 | 进口浓度 mg/L | 出口浓度 mg/L | 处理效率 % | 排放标准mg/L | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月20日 | 1#污水处理站 | pH值 | 5.01～5.06 | 7.18～7.36 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | SS | 258 | 10 | 96.1 | 400 | 达标 |
|  |  | CODCr | 319 | 54 | 83.1 | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 167 | 22.6 | 86.5 | 300 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 4.90 | 2.86 | 41.6 | 45 | 达标 |
|  |  | LAS | 0.287 | ND | / | 20 | 达标 |
|  | 2#污水处理站 | pH值 | 8.66～8.78 | 7.56～7.62 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  |  | 3.34～3.43 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 1.11×103 | 8 | 99.6 | 400 | 达标 |
|  |  |  | 193 |  |  |  |  |
|  |  | CODCr | 1.52×103 | 82 | 95.9 | 500 | 达标 |
|  |  |  | 136 |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 817 | 22.3 | 97.9 | 300 | 达标 |
|  |  |  | 69.8 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.769 | 3.23 | 86.8 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 6.76 |  |  |  |  |
|  |  | LAS | 0.254 | ND | / | 20 | 达标 |
|  |  |  | 0.301 |  |  |  |  |
|  | 生活污水排放口 | pH值 | / | 6.96～7.25 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | SS | / | 93 | / | 400 | 达标 |
|  |  | CODCr | / | 251 | / | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | / | 131 | / | 300 | 达标 |
|  |  | NH3-N | / | 21.0 | / | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | / | 2.02 | / | 8 | 达标 |
| 2018年 04月21日 | 1#污水处理站 | pH值 | 5.02～5.08 | 7.25～7.35 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | SS | 227 | 8 | 96.5 | 400 | 达标 |
|  |  | CODCr | 307 | 54 | 82.4 | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | 163 | 34.6 | 78.8 | 300 | 达标 |
|  |  | NH3-N | 4.78 | 2.66 | 44.4 | 45 | 达标 |
|  |  | LAS | 0.309 | ND | / | 20 | 达标 |
|  | 2#污水处理站 | pH值 | 8.63～8.75 | 7.52～7.62 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  |  | 3.27～3.43 |  |  |  |  |
|  |  | SS | 1.28×103 | 10 | 99.5 | 400 | 达标 |
|  |  |  | 154 |  |  |  |  |
|  |  | CODCr | 1.49×103 | 76 | 96.1 | 500 | 达标 |
|  |  |  | 138 |  |  |  |  |
|  |  | BOD5 | 792 | 31.3 | 97.0 | 300 | 达标 |
|  |  |  | 71.1 |  |  |  |  |
|  |  | NH3-N | 0.811 | 3.22 | 86.9 | 45 | 达标 |
|  |  |  | 6.80 |  |  |  |  |
|  |  | LAS | 0.282 | ND | / | 20 | 达标 |
|  |  |  | 0.311 |  |  |  |  |
|  | 生活污水排放口 | pH值 | / | 6.97～7.09 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | SS | / | 90 | / | 400 | 达标 |
|  |  | CODCr | / | 260 | / | 500 | 达标 |
|  |  | BOD5 | / | 139 | / | 300 | 达标 |
|  |  | NH3-N | / | 22.1 | / | 45 | 达标 |
|  |  | 总磷 | / | 2.01 | / | 8 | 达标 |
| 注：2#污水站有机废水和酸碱废水进水量按1：3.5比例进行计算 |  |  |  |  |  |  |  |

由上表8-1及表8-2监测数据及统计结果可知，两个验收监测周期期间，两个生产废水处理站出水指标浓度基本保持平稳，两个生产废水处理站对特征污染物的处理效果较明显。两个废水处理站废水排放废水主要污染物pH值、SS、CODCr、BOD5、LAS的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准要求，NH3-N的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准要求；生活污水经化粪池预处理后排至市政污水管网。生活污水排放口排放的污水主要污染物pH值、SS、CODCr、BOD5的排放浓度均满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级排放标准要求。NH3-N和总磷的排放浓度满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准要求。

## 8.3 废气监测结果及分析

本次验收对项目长晶厂房酸洗废气、抛光厂房酸洗、碱洗废气、抛光厂房退火废气、抛光厂房退火清洗废气、图形化厂房酸洗废气、图形化厂房黄光强有机废气、图形化厂房薄膜站蚀刻废气、污水站无组织排放恶臭气体进行监测。监测结果如下，长晶厂房酸洗废气、抛光厂房酸洗、碱洗废气、抛光厂房退火废气、抛光厂房退火清洗废气、图形化厂房酸洗废气、图形化厂房黄光强有机废气、图形化厂房薄膜站蚀刻废气有组织排放监测结果见表8-3，各废气处理设施处理效率及达标情况统计详见表8-4；厂界无组织废气臭气浓度监测结果见表8-5。

表8-3 有组织废气监测结果

| 检测时间 | 检测 点位 | 检测项目 |  | 单位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 |  | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 4月20日 | 长晶厂房废气处理设施进口41◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.45×104 | 2.44×104 | 2.40×104 | 2.38×104 |  | 2.42×104 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 5.7 |  | 5.0 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.127 | 0.112 | 0.106 | 0.136 |  | 0.121 |
|  | 长晶厂房废气处理设施出口42◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.61×104 | 2.63×104 | 2.77×104 | 2.68×104 |  | 2.67×104 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 2.0 |  | 1.6 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.044 | 0.039 | 0.033 | 0.054 |  | 0.043 |
| 2018年 4月17日 | 抛光厂房1#废气处理设施进口27◎ | 标干流量 |  | m3/h | 7.68×103 | 7.39×103 | 6.78×103 | 7.99×103 |  | 7.46×103 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.21 | 2.04 | 2.87 | 2.55 |  | 2.42 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.020 |  | 0.018 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 2.3 |  | 2.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.016 | 0.018 | 0.018 |  | 0.016 |
|  | 抛光厂房1#废气处理设施出口28◎ | 标干流量 |  | m3/h | 7.44×103 | 7.24×103 | 7.44×103 | 7.44×103 |  | 7.39×103 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.12 | 1.23 | 1.12 | 1.02 |  | 1.12 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.33×10-3 | 8.91×10-3 | 8.33×10-3 | 7.59×10-3 |  | 8.28×10-3 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.0 |  | 1.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.18×10-3 | 9.41×10-3 | 0.012 | 7.44×10-3 |  | 8.87×10-3 |
| 2018年 4月17日 2018年 4月17日 2018年 4月17日 | 抛光厂房2#废气处理设施进口29◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.58×104 | 1.44×104 | 1.38×104 | 1.61×104 |  | 1.50×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.51 | 2.05 | 1.76 | 1.62 |  | 1.74 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.030 | 0.024 | 0.026 |  | 0.026 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.3 | 2.9 | 2.6 | 2.1 |  | 2.5 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.036 | 0.042 | 0.036 | 0.034 |  | 0.038 |
|  | 抛光厂房2#废气处理设施出口30◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.78×104 | 1.73×104 | 1.70×104 | 1.73×104 |  | 1.74×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.77 | 1.05 | 0.70 | 0.91 |  | 0.86 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.018 | 0.012 | 0.016 |  | 0.015 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |  | 1.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.022 | 0.020 | 0.022 |  | 0.021 |
|  | 抛光厂房3#废气处理设施进口31◎ | 标干流量 |  | m3/h | 6.99×103 | 6.95×103 | 7.05×103 | 7.23×103 |  | 7.06×103 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 7.66 | 8.32 | 6.24 | 8.15 |  | 7.59 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.054 | 0.058 | 0.044 | 0.059 |  | 0.054 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 2.7 |  | 3.1 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 0.020 |  | 0.022 |
|  | 抛光厂房3#废气处理设施出口32◎ | 标干流量 |  | m3/h | 8.10×103 | 8.66×103 | 8.39×103 | 8.10×103 |  | 8.31×103 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.91 | 4.88 | 3.53 | 4.08 |  | 4.1 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.032 | 0.042 | 0.030 | 0.033 |  | 0.034 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |  | 1.6 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.011 |  | 0.013 |
|  | 抛光厂房4#废气处理设施进口33◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.57×104 | 1.61×104 | 1.64×104 | 1.65×104 |  | 1.62×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.48 | 1.80 | 1.90 | 2.05 |  | 1.81 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.023 | 0.029 | 0.031 | 0.034 |  | 0.029 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.1 | 1.4 | 1.5 | 2.3 |  | 1.8 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.023 | 0.025 | 0.038 |  | 0.029 |
|  | 抛光厂房4#废气处理设施出口34◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.98×104 | 1.96×104 | 1.98×104 | 1.99×104 |  | 1.98×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.80 | 0.98 | 0.91 | 1.05 |  | 0.94 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.019 | 0.018 | 0.021 |  | 0.019 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |  | 0.8 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.022 |  | 0.016 |
|  | 抛光厂房5#废气处理设施进口35◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.51×104 | 1.59×104 | 1.55×104 | 1.43×104 |  | 1.52×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.97 | 1.90 | 1.41 | 1.80 |  | 1.77 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.030 | 0.030 | 0.022 | 0.026 |  | 0.027 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.6 |  | 1.4 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.021 | 0.028 | 0.023 |  | 0.021 |
|  | 抛光厂房5#废气处理设施出口36◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.73×104 | 1.77×104 | 1.75×104 | 1.73×104 |  | 1.74×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.02 | 0.80 | 0.63 | 0.77 |  | 0.80 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.013 |  | 0.014 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 |  | 0.7 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.65×10-3 | 0.012 | 0.014 | 0.012 |  | 0.012 |
|  | 抛光厂房6#废气处理设施进口37◎ | 标干流量 |  | m3/h | 8.50×103 | 8.70×103 | 8.88×103 | 9.26×103 |  | 8.84×103 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.76 | 1.83 | 2.07 | 1.51 |  | 1.79 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.014 |  | 0.016 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.4 | 3.1 | 3.2 | 4.3 |  | 4.0 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.046 | 0.027 | 0.028 | 0.040 |  | 0.035 |
|  | 抛光厂房6#废气处理设施出口38◎ | 标干流量 |  | m3/h | 8.75×103 | 9.01×103 | 9.21×103 | 9.11×103 |  | 9.02×103 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.82 | 0.85 | 1.06 | 0.78 |  | 0.88 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 7.18×10-3 | 7.66×10-3 | 9.76×10-3 | 7.11×10-3 |  | 7.94×10-3 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.6 |  | 1.5 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 9.91×10-3 | 0.014 | 0.015 |  | 0.014 |
|  | 抛光厂房7#废气处理设施进口39◎ | 标干流量 |  | m3/h | 5.23×103 | 5.11×103 | 5.13×103 | / |  | 5.16×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 3.56 | 2.28 | 4.29 | / |  | 3.38 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.019 | 0.012 | 0.022 | / |  | 0.017 |
|  | 抛光厂房7#废气处理设施出口40◎ | 标干流量 |  | m3/h | 5.97×103 | 6.09×103 | 5.92×103 | / |  | 5.90×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.68 | 0.789 | 1.27 | / |  | 0.913 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.06×10-3 | 4.81×10-3 | 7.52×10-3 | / |  | 5.47×103 |
| 2018年 4月18日 2018年 4月18日 2018年 4月18日 2018年 4月18日 | 图形化厂房化学站1#废气处理设施进口1◎ | 标干流量 |  | m3/h | 3.37×104 | 2.95×104 | 2.85×104 | 2.96×104 |  | 3.03×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 6.93 | 5.85 | 6.44 | 7.69 |  | 6.73 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.234 | 0.173 | 0.184 | 0.228 |  | 0.204 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 2.4 |  | 2.9 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.098 | 0.091 | 0.094 | 0.071 |  | 0.088 |
|  | 图形化厂房化学站1#废气处理设施出口2◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.85×104 | 2.64×104 | 3.19×104 | 3.20×104 |  | 2.97×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.25 | 2.73 | 3.35 | 2.56 |  | 2.97 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.093 | 0.072 | 0.107 | 0.082 |  | 0.088 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |  | 1.3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.046 | 0.045 | 0.038 | 0.026 |  | 0.039 |
|  | 图形化厂房化学站2#废气处理设施进口3◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.80×104 | 2.45×104 | 2.98×104 | 2.56×104 |  | 2.70×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.23 | 3.49 | 1.82 | 2.02 |  | 2.39 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.062 | 0.086 | 0.054 | 0.052 |  | 0.065 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 4.3 | 3.7 | 7.6 | 5.1 |  | 5.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.120 | 0.091 | 0.226 | 0.131 |  | 0.140 |
|  | 图形化厂房化学站2#废气处理设施出口4◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.66×104 | 2.66×104 | 2.66×104 | 2.66×104 |  | 2.66×104 |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.21 | 1.45 | 0.90 | 0.94 |  | 1.12 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.038 | 0.024 | 0.025 |  | 0.030 |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.1 |  | 2.5 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.065 | 0.070 | 0.077 | 0.057 |  | 0.067 |
|  | DPSS薄膜站1#废气处理设施进口19◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.11×104 | 1.16×104 | 1.18×104 | 1.19×104 |  | 1.16×104 |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 18.4 | 16.0 | 17.7 | 20.2 |  | 18.1 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.204 | 0.186 | 0.209 | 0.240 |  | 0.210 |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 4.36 | 5.07 | 4.73 | 3.06 |  | 4.30000 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.048 | 0.059 | 0.056 | 0.036 |  | 0.050 |
|  | DPSS薄膜站1#废气处理设施出口20◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.35×104 | 1.21×104 | 1.21×104 | 1.20×104 |  | 1.24×104 |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 7.9 | 6.6 | 9.1 | 9.7 |  | 8.3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.107 | 0.080 | 0.110 | 0.116 |  | 0.103 |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.98 | 2.21 | 1.91 | 1.94 |  | 2.01 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.027 | 0.027 | 0.023 | 0.023 |  | 0.025 |
|  | DPSS薄膜站2#废气处理设施出口22◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.65×104 | 1.59×104 | 1.56×104 | 1.58×104 |  | 1.60×104 |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 12 | 9.3 | 8.8 | 11.9 |  | 10.5 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.198 | 0.148 | 0.137 | 0.188 |  | 0.168 |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.60 | 1.57 | 1.84 | 1.83 |  | 1.71 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.026 | 0.025 | 0.029 | 0.029 |  | 0.027 |
|  | DPSS薄膜站3#废气处理设施出口24◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.32×104 | 1.22×104 | 1.36×104 | 1.48×104 |  | 1.34×104 |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 12.9 | 10.6 | 6.6 | 8.5 |  | 9.6 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.170 | 0.129 | 0.090 | 0.126 |  | 0.129 |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.13 | 2.29 | 2.47 | 1.81 |  | 2.18 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.028 | 0.034 | 0.027 |  | 0.029 |
|  | DPSS薄膜站4#废气处理设施出口26◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.07×104 | 1.11×104 | 1.20×104 | 1.23×104 |  | 1.15×104 |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 8.6 | 9.8 | 10.9 | 8.0 |  | 9.3 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.092 | 0.109 | 0.1308 | 0.098 |  | 0.107 |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.01 | 1.94 | 2.39 | 1.84 |  | 2.04 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.022 | 0.029 | 0.023 |  | 0.023 |
|  | 图形化厂房黄光站1#废气处理设施进口5◎ | 标干流量 |  | m3/h | 3.13×103 | 3.23×103 | 3.15×103 | 3.17×103 |  | 3.13×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 21.5 | 24.7 | 26.4 | / |  | 24.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.067 | 0.080 | 0.083 | / |  | 0.077 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.46 | 2.24 | 2.27 | / |  | 2.32 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 7.70×10-3 | 7.24×10-3 | 7.15×10-3 | / |  | 7.35×10-3 |
|  | 图形化厂房黄光站1#废气处理设施出口6◎ | 标干流量 |  | m3/h | 3.32×103 | 3.32×103 | 3.32×103 | / |  | 3.32×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 8.44 | 13.0 | 12.2 | / |  | 11.2 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.043 | 0.041 | / |  | 0.037 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.57 | 0.67 | 1.05 | / |  | 1.10 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.21×10-3 | 2.22×10-3 | 3.49×10-3 | / |  | 3.65×10-3 |
|  | 图形化厂房黄光站2#废气处理设施出口8◎ | 标干流量 |  | m3/h | 8.20×103 | 9.01×103 | 8.96×103 | / |  | 8.72×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.960 | 2.04 | 2.14 | / |  | 1.71 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 7.87×10-3 | 0.018 | 0.019 | / |  | 0.015 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | / |  | ND |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / |  | / |
|  | 图形化厂房黄光站3#废气处理设施出口10◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.36×103 | 2.15×103 | 2.15×103 | / |  | 2.22×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 10.9 | 5.38 | 7.49 | / |  | 7.92 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.026 | 0.012 | 0.016 | / |  | 0.018 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.97 | 2.28 | 4.39 | / |  | 3.21 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 7.01×10-3 | 4.90×10-3 | 9.44×10-3 | / |  | 7.13×10-3 |
|  | 图形化厂房黄光站4#废气处理设施进口11◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.41×103 | 2.86×103 | 3.03×103 | / |  | 2.77×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 28.9 | 29.6 | 41.6 | / |  | 33.4 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.070 | 0.085 | 0.126 | / |  | 0.093 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.48 | 2.78 | 2.54 | / |  | 2.60 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.98×10-3 | 7.95×10-3 | 7.70×10-3 | / |  | 7.20×10-3 |
|  | 图形化厂房黄光站4#废气处理设施出口12◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.64×103 | 2.99×103 | 3.15×103 | / |  | 2.93×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 9.09 | 9.25 | 9.00 | / |  | 9.11 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.028 | 0.028 | / |  | 0.027 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.81 | 0.70 | 0.95 | / |  | 0.82 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 2.14×10-3 | 2.09×10-3 | 2.99×10-3 | / |  | 2.40×10-3 |
|  | 图形化厂房黄光站5#废气处理设施出口14◎ | 标干流量 |  | m3/h | 4.33×103 | 4.20×103 | 4.02×103 | / |  | 4.18×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 8.72 | 9.36 | 13.5 | / |  | 10.5 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.038 | 0.039 | 0.054 | / |  | 0.044 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.64 | 3.05 | 3.48 | / |  | 3.06 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.013 | 0.014 | / |  | 0.013 |
|  | 图形化厂房黄光站6#废气处理设施出口16◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.70×103 | 1.72×103 | 1.67×103 | / |  | 1.70×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 11.7 | 10.8 | 12.2 | / |  | 11.6 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.020 | 0.019 | 0.020 | / |  | 0.020 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.89 | 5.65 | 5.98 | / |  | 5.84 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.010 | 9.72×10-3 | 9.99×10-3 | / |  | 9.93×10-3 |
|  | 图形化厂房黄光站7#废气处理设施进口17◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.05×103 | 2.08×103 | 2.00×103 | / |  | 2.04×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 23.7 | 31.2 | 32.3 | / |  | 29.1 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.049 | 0.065 | 0.064 | / |  | 0.059 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 6.43 | 9.34 | 12.4 | / |  | 9.39 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.019 | 0.025 | / |  | 0.019 |
|  | 图形化厂房黄光站7#废气处理设施出口18◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.90×103 | 1.90×103 | 2.33×103 | / |  | 2.04×103 |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 11.8 | 13.9 | 12.2 | / |  | 12.6 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.026 | 0.028 | / |  | 0.026 |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.60 | 2.63 | 2.68 | / |  | 2.64 |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.94×10-3 | 5.00×10-3 | 6.24×10-3 | / |  | 5.39×10-3 |
| 2018年 4月21日 2018年 4月21日 | 长晶厂房废气处理设施进口41◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.48×104 | 2.48×104 | 2.46×104 | 2.46×104 | 2.47×104 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 4.5 | 6.3 | 5.7 | 5.1 | 5.4 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.112 | 0.156 | 0.140 | 0.125 | 0.133 |  |
|  | 长晶厂房废气处理设施出口42◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.44×104 | 2.71×104 | 2.78×104 | 2.91×104 | 2.71×104 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.036 | 0.035 | 0.047 | 0.043 | 0.041 |  |
| 2018年 4月20日 2018年 4月20日 2018年 4月20日 | 抛光厂房1#废气处理设施进口27◎ | 标干流量 |  | m3/h | 5.93×103 | 5.64×103 | 5.59×103 | 5.81×103 | 5.74×103 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.82 | 2.23 | 2.09 | 2.40 | 2.14 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0.012 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 2.4 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.014 |  |
|  | 抛光厂房1#废气处理设施出口28◎ | 标干流量 |  | m3/h | 6.65×103 | 6.42×103 | 6.42×103 | 6.42×103 | 6.48×103 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.1 | 1.41 | 1.17 | 1.31 | 1.25 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 7.32×10-3 | 9.05×10-3 | 7.51×10-3 | 8.41×10-3 | 8.10×10-3 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.64×10-3 | 8.99×10-3 | 7.06×10-3 | 5.78×10-3 | 7.78×10-3 |  |
|  | 抛光厂房2#废气处理设施进口29◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.63×104 | 1.67×104 | 1.74×104 | 1.81×104 | 1.71×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.65 | 1.58 | 1.92 | 2.02 | 1.79 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.027 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.031 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.040 | 0.045 | 0.031 | 0.036 | 0.038 |  |
|  | 抛光厂房2#废气处理设施出口30◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.82×104 | 2.17×104 | 1.99×104 | 2.19×104 | 2.04×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.92 | 0.82 | 0.75 | 0.96 | 0.86 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.021 | 0.018 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | 1 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.024 | 0.024 | 0.016 | 0.022 | 0.020 |  |
|  | 抛光厂房3#废气处理设施进口31◎ | 标干流量 |  | m3/h | 8.88×103 | 9.06×103 | 9.34×103 | 9.48×103 | 9.19×103 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 10.8 | 6.75 | 8.34 | 9.12 | 8.75 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.096 | 0.061 | 0.078 | 0.086 | 0.080 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.5 | 3.6 | 2.7 | 3.2 | 3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.033 | 0.025 | 0.030 | 0.028 |  |
|  | 抛光厂房3#废气处理设施出口32◎ | 标干流量 |  | m3/h | 9.44×103 | 8.93×103 | 8.66×103 | 8.93×103 | 8.99×103 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.54 | 4.36 | 5.99 | 5.09 | 5.24 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.052 | 0.039 | 0.052 | 0.045 | 0.047 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.2 | 2.1 | 1.4 | 1.8 | 1.6 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.019 | 0.012 | 0.016 | 0.014 |  |
|  | 抛光厂房4#废气处理设施进口33◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.62×104 | 1.63×104 | 1.58×104 | 1.67×104 | 1.62×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.82 | 1.85 | 1.65 | 2.16 | 1.87 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.029 | 0.030 | 0.026 | 0.036 | 0.030 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.026 | 0.041 | 0.030 | 0.035 | 0.032 |  |
|  | 抛光厂房4#废气处理设施出口34◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.98×104 | 2.02×104 | 1.99×104 | 1.92×104 | 1.98×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.97 | 0.91 | 0.77 | 1.02 | 0.92 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.019 | 0.018 | 0.015 | 0.020 | 0.018 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.9 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.018 | 0.016 | 0.023 | 0.018 |  |
|  | 抛光厂房5#废气处理设施进口35◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.27×104 | 1.35×104 | 1.42×104 | 1.66×104 | 1.42×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.09 | 1.99 | 1.75 | 1.38 | 1.8 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.027 | 0.027 | 0.025 | 0.023 | 0.026 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.6 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.8 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.020 | 0.028 | 0.024 | 0.032 | 0.026 |  |
|  | 抛光厂房5#废气处理设施出口36◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.62×104 | 1.62×104 | 1.64×104 | 1.65×104 | 1.63×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.85 | 0.92 | 1.03 | 0.65 | 0.86 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.014 | 0.015 | 0.017 | 0.011 | 0.014 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.0 | 0.9 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.018 | 0.011 | 0.017 | 0.015 |  |
|  | 抛光厂房6#废气处理设施进口37◎ | 标干流量 |  | m3/h | 8.57×103 | 6.47×103 | 8.61×103 | 8.58×103 | 8.06×103 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.02 | 1.82 | 2.19 | 1.75 | 1.94 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.012 | 0.019 | 0.015 | 0.016 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 3.6 | 3.6 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.030 | 0.018 | 0.037 | 0.031 | 0.029 |  |
|  | 抛光厂房6#废气处理设施出口38◎ | 标干流量 |  | m3/h | 9.09×103 | 8.44×103 | 8.99×103 | 8.99×103 | 8.88×103 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.94 | 0.87 | 1.14 | 0.97 | 0.98 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 8.54×10-3 | 7.34×10-3 | 0.010 | 8.72×10-3 | 8.70×10-3 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.010 | 0.013 | 0.012 | 0.012 |  |
|  | 抛光厂房7#废气处理设施进口39◎ | 标干流量 |  | m3/h | 5.58×103 | 5.66×103 | 5.60×103 | 5.61×103 | 5.58×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 2.13 | 2.74 | 2.80 | 2.56 | 2.13 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.014 | 0.012 |  |
|  | 抛光厂房7#废气处理设施出口40◎ | 标干流量 |  | m3/h | 5.79×103 | 5.77×103 | 5.72×103 | 5.76×103 | 5.79×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 0.749 | 0.792 | 0.818 | 0.786 | 0.749 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 4.34×10-3 | 4.57×10-3 | 4.67×10-3 | 4.53×10-3 | 4.34×10-3 |  |
| 2018年 4月19日 2018年 4月19日 2018年 4月19日 2018年 4月19日 | 图形化厂房化学站1#废气处理设施进口1◎ | 标干流量 |  | m3/h | 3.40×104 | 2.80×104 | 3.00×104 | 2.89×104 | 3.02×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 6.75 | 6.41 | 7.29 | 5.15 | 6.400 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.230 | 0.179 | 0.219 | 0.149 | 0.193 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 3.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.119 | 0.073 | 0.081 | 0.090 | 0.091 |  |
|  | 图形化厂房化学站1#废气处理设施出口2◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.96×104 | 2.85×104 | 2.58×104 | 2.90×104 | 2.82×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.65 | 2.84 | 2.98 | 2.70 | 3.04 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.108 | 0.081 | 0.077 | 0.078 | 0.086 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.044 | 0.034 | 0.039 | 0.041 | 0.039 |  |
|  | 图形化厂房化学站2#废气处理设施进口3◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.75×104 | 2.45×104 | 2.36×104 | 2.28×104 | 2.46×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.09 | 1.96 | 1.72 | 1.82 | 1.90 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.057 | 0.048 | 0.041 | 0.041 | 0.047 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.1 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 4.2 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.140 | 0.086 | 0.106 | 0.089 | 0.103 |  |
|  | 图形化厂房化学站2#废气处理设施出口4◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.15×104 | 2.21×104 | 2.31×104 | 2.26×104 | 2.23×104 |  |
|  |  | 氨 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.41 | 1.28 | 1.31 | 1.04 | 1.26 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.030 | 0.028 | 0.030 | 0.024 | 0.028 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.047 | 0.042 | 0.053 | 0.038 | 0.045 |  |
|  | DPSS薄膜站1#废气处理设施进口19◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.26×104 | 1.31×104 | 1.22×104 | 1.25×104 | 1.26×104 |  |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 16.4 | 15.3 | 16.1 | 14.1 | 15.5 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.207 | 0.200 | 0.196 | 0.176 | 0.193 |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.36 | 5.02 | 4.68 | 5.72 | 4.7 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.042 | 0.066 | 0.057 | 0.072 | 0.059 |  |
|  | DPSS薄膜站1#废气处理设施出口20◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.44×104 | 1.40×104 | 1.41×104 | 1.42×104 | 1.42×104 |  |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.6 | 7.8 | 6.7 | 8.3 | 7.1 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.080 | 0.109 | 0.094 | 0.118 | 0.101 |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.89 | 2.39 | 1.99 | 2.52 | 2.2 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.027 | 0.033 | 0.028 | 0.036 | 0.031 |  |
|  | DPSS薄膜站2#废气处理设施出口22◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.59×104 | 1.61×104 | 1.69×104 | 1.63×104 | 1.63×104 |  |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 9.0 | 11.2 | 7.9 | 10.6 | 9.7 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.143 | 0.180 | 0.134 | 0.173 | 0.158 |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.73 | 1.44 | 1.67 | 1.76 | 1.65 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.028 | 0.023 | 0.028 | 0.029 | 0.027 |  |
|  | DPSS薄膜站3#废气处理设施出口24◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.32×104 | 1.24×104 | 1.08×104 | 1.12×104 | 1.19×104 |  |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 9.8 | 12.0 | 12.4 | 9.7 | 11 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.129 | 0.149 | 0.134 | 0.109 | 0.131 |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.42 | 2.14 | 1.75 | 1.88 | 2.05 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.032 | 0.027 | 0.019 | 0.021 | 0.024 |  |
|  | DPSS薄膜站4#废气处理设施出口26◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.16×104 | 9.54×103 | 1.03×104 | 1.01×104 | 1.04×104 |  |
|  |  | 氯化氢 | 排放浓度 | mg/m3 | 10.6 | 12.7 | 10.6 | 11.1 | 11.2 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.123 | 0.121 | 0.109 | 0.112 | 0.116 |  |
|  |  | 氟化物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.51 | 1.49 | 1.85 | 2.17 | 1.76 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.018 | 0.014 | 0.019 | 0.022 | 0.018 |  |
|  | 图形化厂房黄光站1#废气处理设施进口5◎ | 标干流量 |  | m3/h | 3.32×103 | 3.23×103 | 3.02×103 | / | 3.19×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 26.0 | 23.2 | 19.4 | / | 22.9 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.086 | 0.075 | 0.059 | / | 0.073 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.06 | 2.14 | 2.28 | / | 2.16 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 6.84×10-3 | 6.91×10-3 | 6.89×10-3 | / | 6.89×10-3 |  |
|  | 图形化厂房黄光站1#废气处理设施出口6◎ | 标干流量 |  | m3/h | 3.45×103 | 3.45×103 | 3.58×103 | / | 3.49×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 5.04 | 8.55 | 11.7 | / | 8.43 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.029 | 0.042 | / | 0.029 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.68 | 0.91 | 0.79 | / | 0.79 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 2.35×10-3 | 3.14×10-3 | 2.83×10-3 | / | 2.76×10-3 |  |
|  | 图形化厂房黄光站2#废气处理设施出口8◎ | 标干流量 |  | m3/h | 7.47×103 | 7.41×103 | 7.49×103 | / | 7.46×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 1.44 | 1.50 | 2.16 | / | 1.70 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.016 | / | 0.013 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | ND | ND | ND | / | ND |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | / | / | / | / | / |  |
|  | 图形化厂房黄光站3#废气处理设施出口10◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.15×103 | 1.93×103 | 1.93×103 | / | 2.00×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 5.29 | 5.82 | 10.5 | / | 7.20 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.020 | / | 0.014 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.78 | 3.64 | 4.23 | / | 4.55 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.012 | 7.03×10-3 | 8.16×10-3 | / | 9.10×10-3 |  |
|  | 图形化厂房黄光站4#废气处理设施进口11◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.69×103 | 2.78×103 | 3.03×103 | / | 2.83×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 38.5 | 35.4 | 20.8 | / | 31.6 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.104 | 0.098 | 0.063 | / | 0.090 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.01 | 2.19 | 2.36 | / | 2.19 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.41×10-3 | 6.09×10-3 | 7.15×10-3 | / | 6.20×10-3 |  |
|  | 图形化厂房黄光站4#废气处理设施出口12◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.88×103 | 3.18×103 | 3.46×103 | / | 3.17×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 12.7 | 14.6 | 9.53 | / | 12.3 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.037 | 0.046 | 0.033 | / | 0.039 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | / | 0.62 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 1.76×10-3 | 2.00×10-3 | 2.11×10-3 | / | 1.97×10-3 |  |
|  | 图形化厂房黄光站5#废气处理设施出口14◎ | 标干流量 |  | m3/h | 4.40×103 | 4.10×103 | 4.03×103 | / | 4.18×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 13.1 | 12.6 | 14.9 | / | 13.5 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.058 | 0.051 | 0.060 | / | 0.056 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 3.74 | 4.11 | 4.47 | / | 4.11 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.017 | 0.017 | 0.018 | / | 0.017 |  |
|  | 图形化厂房黄光站6#废气处理设施出口16◎ | 标干流量 |  | m3/h | 1.95×103 | 1.85×103 | 1.90×103 | / | 1.90×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 15.3 | 12.4 | 17.0 | / | 14.9 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.030 | 0.023 | 0.032 | / | 0.028 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 5.75 | 5.30 | 5.76 | / | 5.6 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 9.80×10-3 | 0.011 | / | 0.011 |  |
|  | 图形化厂房黄光站7#废气处理设施进口17◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.05×103 | 1.87×103 | 1.91×103 | / | 1.94×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 31.5 | 30.9 | 25 | / | 29.1 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.065 | 0.058 | 0.048 | / | 0.056 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 7.25 | 10.1 | 9.54 | / | 8.96 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.015 | 0.019 | 0.018 | / | 0.017 |  |
|  | 图形化厂房黄光站7#废气处理设施出口18◎ | 标干流量 |  | m3/h | 2.33×103 | 2.33×103 | 2.33×103 | / | 2.33×103 |  |
|  |  | VOCs | 排放浓度 | mg/m3 | 14.3 | 13.3 | 14.5 | / | 14.0 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 0.033 | 0.031 | 0.034 | / | 0.033 |  |
|  |  | 丙酮 | 排放浓度 | mg/m3 | 2.48 | 2.85 | 3.63 | / | 2.99 |  |
|  |  |  | 排放速率 | kg/h | 5.78×10-3 | 6.64×10-3 | 8.46×10-3 | / | 6.97×10-3 |  |

表8-4 各废气处理设施处理效率及达标情况统计表

| 监测日期 | 处理设施 | 排气筒高度 m | 监测 项目 | 设施进口 |  | 设施出口 |  | 处理 效率 % | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  |
| 第一周期 | 长晶2# | 25 | 硫酸雾 | 5.0 | 0.121 | 1.6 | 0.043 | 64.7 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 抛光1# | 25 | 硫酸雾 | 2.18 | 0.016 | 1.2 | 0.009 | 45.3 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 2.42 | 0.018 | 1.12 | 0.008 | 54.1 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光2# | 25 | 硫酸雾 | 2.5 | 0.038 | 1.2 | 0.021 | 44.3 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.74 | 0.026 | 0.86 | 0.015 | 42.6 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光3# | 25 | 硫酸雾 | 3.1 | 0.022 | 1.6 | 0.013 | 39.2 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 7.59 | 0.054 | 4.10 | 0.034 | 36.4 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光4# | 25 | 硫酸雾 | 1.8 | 0.029 | 0.8 | 0.016 | 45.7 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.81 | 0.029 | 0.94 | 0.019 | 36.5 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光5# | 25 | 硫酸雾 | 1.4 | 0.021 | 0.7 | 0.012 | 42.8 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.77 | 0.027 | 0.80 | 0.014 | 48.3 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光6# | 25 | 硫酸雾 | 4.0 | 0.035 | 1.5 | 0.014 | 61.7 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.79 | 0.016 | 0.88 | 0.008 | 49.8 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光7# | 25 | VOCs | 3.38 | 0.017 | 0.91 | 0.005 | 68.6 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 化学站1# | 25 | 硫酸雾 | 2.9 | 0.088 | 1.3 | 0.039 | 56.1 | / | 7 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 6.73 | 0.204 | 2.97 | 0.088 | 56.7 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 化学站2# | 25 | 硫酸雾 | 5.2 | 0.140 | 2.5 | 0.067 | 52.6 | / | 7 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 2.39 | 0.065 | 1.12 | 0.030 | 53.8 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 薄膜站1# | 25 | HCl | 18.1 | 0.210 | 8.3 | 0.103 | 51.0 | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 4.30 | 0.050 | 2.01 | 0.025 | 50.0 | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 薄膜站2# | 25 | HCl | / | / | 10.5 | 0.168 | / | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 1.71 | 0.027 | / | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 薄膜站3# | 25 | HCl | / | / | 9.6 | 0.129 | / | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 2.18 | 0.029 | / | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 薄膜站4# | 25 | HCl | / | / | 9.3 | 0.107 | / | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 2.04 | 0.023 | / | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 黄光站1# | 25 | VOCs | 24.2 | 0.077 | 11.2 | 0.037 | 51.5 | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 2.32 | 0.007 | 1.10 | 0.004 | 50.3 | 150 | 2.65 | 达标 |

| 监测日期 | 处理设施 | 排气筒高度 m | 监测 项目 | 设施进口 |  | 设施出口 |  |  | 处理 效率 % | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 |  | 排放 速率 kg/h |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  |
| 第一周期 | 黄光站2# | 25 | VOCs | / | / | 1.71 | 0.015 |  | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | ND | / |  | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站3# | 25 | VOCs | / | / | 7.92 | 0.018 |  | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 3.21 | 0.007 |  | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站4# | 25 | VOCs | 33.4 | 0.093 | 9.11 | 0.027 |  | 71.1 | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 2.60 | 0.007 | 0.82 | 0.002 |  | 66.6 | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站5# | 25 | VOCs | / | / | 10.5 | 0.044 |  | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 3.06 | 0.013 |  | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站6# | 25 | VOCs | / | / | 11.6 | 0.020 |  | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 5.84 | 0.010 |  | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站7# | 25 | VOCs | 29.1 | 0.059 | 12.6 | 0.026 |  | 56.7 | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 9.39 | 0.019 | 2.64 | 0.005 |  | 71.9 | 150 | 2.65 | 达标 |
| 第二周期 | 长晶2# | 25 | 硫酸雾 | 5.4 | 1.334 | 1.5 | 0.041 |  | 69.5 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 抛光1# | 25 | 硫酸雾 | 2.4 | 0.014 | 1.2 | 0.008 |  | 43.6 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 2.14 | 0.012 | 1.25 | 0.008 |  | 34.0 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光2# | 25 | 硫酸雾 | 2.2 | 0.038 | 1.0 | 0.020 |  | 45.8 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.79 | 0.031 | 0.86 | 0.018 |  | 42.7 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光3# | 25 | 硫酸雾 | 3.0 | 0.028 | 1.6 | 0.014 |  | 47.8 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 8.75 | 0.080 | 5.24 | 0.047 |  | 41.4 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光4# | 25 | 硫酸雾 | 2.0 | 0.032 | 0.9 | 0.018 |  | 45.0 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.87 | 0.030 | 0.92 | 0.018 |  | 39.9 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光5# | 25 | 硫酸雾 | 1.8 | 0.026 | 0.9 | 0.015 |  | 42.6 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.80 | 0.026 | 0.86 | 0.014 |  | 45.2 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光6# | 25 | 硫酸雾 | 3.6 | 0.029 | 1.4 | 0.012 |  | 57.2 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.94 | 0.016 | 0.98 | 0.009 |  | 44.3 | / | 7 | 达标 |
|  | 抛光7# | 25 | VOCs | 2.56 | 0.014 | 0.786 | 0.004 |  | 68.5 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 化学站1# | 25 | 硫酸雾 | 3.0 | 0.091 | 1.4 | 0.039 |  | 56.4 | / | 7 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 6.40 | 0.193 | 3.04 | 0.086 |  | 55.6 | 45 | 2.85 | 达标 |
|  | 化学站2# | 25 | 硫酸雾 | 4.2 | 0.103 | 2.0 | 0.045 |  | 56.8 | / | 7 | 达标 |
|  |  |  | 氨 | 1.90 | 0.047 | 1.26 | 0.028 |  | 39.9 | 45 | 2.85 | 达标 |

| 监测日期 | 处理设施 | 排气筒高度 m | 监测 项目 | 设施进口 |  | 设施出口 |  | 处理 效率 % | 排放标准 |  | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测 浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h |  |
| 第二周期 | 薄膜站1# | 25 | HCl | 15.5 | 0.195 | 7.1 | 0.101 | 48.4 | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | 4.70 | 0.059 | 2.20 | 0.031 | 47.2 | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 薄膜站2# | 25 | HCl | / | / | 9.7 | 0.158 | / | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 1.65 | 0.027 | / | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 薄膜站3# | 25 | HCl | / | / | 11.0 | 0.131 | / | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 2.05 | 0.024 | / | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 薄膜站4# | 25 | HCl | / | / | 11.2 | 0.116 | / | 100 | 0.46 | 达标 |
|  |  |  | 氟化物 | / | / | 1.76 | 0.018 | / | 9 | 0.19 | 达标 |
|  | 黄光站1# | 25 | VOCs | 22.9 | 0.073 | 8.43 | 0.029 | 59.7 | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 2.16 | 0.007 | 0.79 | 0.003 | 60.0 | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站2# | 25 | VOCs | / | / | 1.70 | 0.013 | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | ND | / | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站3# | 25 | VOCs | / | / | 7.2 | 0.014 | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 4.55 | 0.009 | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站4# | 25 | VOCs | 31.6 | 0.089 | 12.3 | 0.039 | 56.4 | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 2.19 | 0.006 | 0.62 | 0.002 | 68.3 | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站5# | 25 | VOCs | / | / | 13.5 | 0.056 | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 4.11 | 0.017 | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站6# | 25 | VOCs | / | / | 14.9 | 0.028 | / | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | / | / | 5.6 | 0.011 | / | 150 | 2.65 | 达标 |
|  | 黄光站7# | 25 | VOCs | 29.1 | 0.056 | 14.0 | 0.033 | 42.2 | 20 | 3.8 | 达标 |
|  |  |  | 丙酮 | 8.96 | 0.017 | 2.99 | 0.007 | 59.9 | 150 | 2.65 | 达标 |

以上监测结果表明，两个验收监测周期内，项目配套的各废气处理设施对特征污染物的处理效果比较明显，各处理设施排放的废气特征污染物氯化氢、氟化物、硫酸雾的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，特征污染物VOCs的排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）电子工业排放限值；特征污染物丙酮的排放浓度和排放速率均满足《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）；NH3排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。各废气处理设施排气筒高度均为25米，达到环评批复中不低于15米的要求，但未高出周围200米范围建筑5米以上，故各排气筒排放速率严格50%执行。

由于黄光站2#、3#、5#、6#废气处理设施进口以及薄膜站2#、3#、4#废气处理设施进口无法满足监测要求，未对其进口进行监测，故未对以上废气处理设施处理效率进行分析。

表8-5 厂界无组织废气监测结果

| 采样日期 |  | 采样时间 |  | 检测点位 |  | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 氨 mg/m3 |  | 硫化氢 mg/m3 |  |
| 2018年 04月17日 |  | 09:00~10:00 |  | 上风向1# |  | 0.02 |  | 0.001 |  |
|  |  |  |  | 下风向2# |  | 0.06 |  | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 下风向3# |  | 0.09 |  | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 下风向4# |  | 0.04 |  | 0.004 |  |
|  |  | 10:20~11:20 |  | 上风向1# |  | 0.03 |  | 0.001 |  |
|  |  |  |  | 下风向2# |  | 0.06 |  | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 下风向3# |  | 0.05 |  | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 下风向4# |  | 0.11 |  | 0.005 |  |
|  |  | 13:30~14:30 |  | 上风向1# |  | 0.04 |  | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 下风向2# |  | 0.12 |  | 0.005 |  |
|  |  |  |  | 下风向3# |  | 0.09 |  | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 下风向4# |  | 0.07 |  | 0.004 |  |
| 2018年 04月18日 |  | 08:40~09:40 |  | 上风向1# |  | 0.04 |  | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 下风向2# |  | 0.11 |  | 0.006 |  |
|  |  |  |  | 下风向3# |  | 0.07 |  | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 下风向4# |  | 0.09 |  | 0.005 |  |
|  |  | 09:50~10:50 |  | 上风向1# |  | 0.03 |  | 0.001 |  |
|  |  |  |  | 下风向2# |  | 0.05 |  | 0.003 |  |
|  |  |  |  | 下风向3# |  | 0.08 |  | 0.005 |  |
|  |  |  |  | 下风向4# |  | 0.07 |  | 0.004 |  |
|  |  | 11:00~12:00 |  | 上风向1# |  | 0.03 |  | 0.002 |  |
|  |  |  |  | 下风向2# |  | 0.07 |  | 0.007 |  |
|  |  |  |  | 下风向3# |  | 0.10 |  | 0.006 |  |
|  |  |  |  | 下风向4# |  | 0.06 |  | 0.003 |  |
| 2018年04月17日周界外浓度最高点 |  |  |  |  |  | 0.12 |  | 0.005 |  |
| 2018年04月18日周界外浓度最高点 |  |  |  |  |  | 0.11 |  | 0.007 |  |
| 标准限值 |  |  |  |  |  | 1.5 |  | 0.06 |  |
| 达标情况 |  |  |  |  |  | 达标 |  | 达标 |  |
| 附：工业废气（无组织）气象参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样日期 | 采样时间 |  | 温度 ℃ |  | 气压 kPa | 相对湿度 % | 风速 m/s |  | 风向 （风） |
| 2018年 04月17日 | 09:00~10:00 |  | 19.6 |  | 99.6 | 70 | 2.0 |  | 南 |
|  | 10:20~11:20 |  | 22.3 |  | 99.4 | 62 | 2.1 |  | 南 |
|  | 13:30~14:30 |  | 26.3 |  | 99.2 | 50 | 2.1 |  | 南 |
| 2018年 04月18日 | 08:40~09:40 |  | 20.3 |  | 99.5 | 73 | 2.1 |  | 南 |
|  | 09:50~10:50 |  | 23.5 |  | 99.3 | 61 | 2.0 |  | 南 |
|  | 11:00~12:00 |  | 25.8 |  | 99.2 | 53 | 2.1 |  | 南 |
| ○2# ○3# 附:工业废气（无组织）测点示意图 N 风向 ○4# ○1# |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上监测结果表明，项目1#污水站和2#污水站无组织排放的恶臭气体主要污染物氨、硫化氢及均满足（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表1二级“新改扩建”标准要求。

## 8.4 噪声监测结果及分析

项目验收期间沿厂界周围共布设了8个噪声监测点位，监测全厂厂界昼间和夜间噪声。噪声监测结果见表8-6。

表8-6 噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 主要声源 | 检测结果Leq (dB(A)) |  |  |  | 标准限值 dB(A) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼/夜 | 测量值 | 背景值 | 结果值 |  |  |
| 2018年 04月19日 | 厂界1# | 风机噪声 | 昼间 | 57.1 | 53.2 | 55 | 70 | 达标 |
|  |  | 风机噪声 | 夜间 | 54.4 | 46.8 | 53 | 55 | 达标 |
|  | 厂界2# | 交通噪声 | 昼间 | 53.9 | — | 54 | 70 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 47.1 | — | 47 | 55 | 达标 |
|  | 厂界3# | 环境噪声 | 昼间 | 47.9 | — | 48 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.7 | — | 47 | 55 | 达标 |
|  | 厂界4# | 环境噪声 | 昼间 | 48.2 | — | 48 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.5 | — | 46 | 55 | 达标 |
|  | 厂界5# | 交通噪声 | 昼间 | 52.8 | — | 53 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.2 | — | 46 | 55 | 达标 |
|  | 厂界6# | 交通噪声 | 昼间 | 53.2 | — | 53 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.8 | — | 47 | 55 | 达标 |
|  | 厂界7# | 风机噪声 | 昼间 | 54.6 | 46.8 | 54 | 70 | 达标 |
|  |  | 风机噪声 | 夜间 | 52.9 | 46.9 | 52 | 55 | 达标 |
|  | 厂界8# | 风机噪声 | 昼间 | 61.4 | 47.4 | 61 | 70 | 达标 |
|  |  | 风机噪声 | 夜间 | 55.3 | 47.3 | 54 | 55 | 达标 |
| 2018年 04月20日 | 厂界1# | 风机噪声 | 昼间 | 57.8 | 53.5 | 56 | 70 | 达标 |
|  |  | 风机噪声 | 夜间 | 54.2 | 46.6 | 53 | 55 | 达标 |
|  | 厂界2# | 交通噪声 | 昼间 | 52.6 | — | 53 | 70 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 48.6 | — | 49 | 55 | 达标 |
|  | 厂界3# | 环境噪声 | 昼间 | 47.4 | — | 47 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.7 | — | 47 | 55 | 达标 |
|  | 厂界4# | 环境噪声 | 昼间 | 47.9 | — | 48 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.4 | — | 46 | 55 | 达标 |
|  | 厂界5# | 交通噪声 | 昼间 | 53.6 | — | 54 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 47.8 | — | 48 | 55 | 达标 |
|  | 厂界6# | 交通噪声 | 昼间 | 54.1 | — | 54 | 65 | 达标 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间 | 46.3 | — | 46 | 55 | 达标 |
|  | 厂界7# | 风机噪声 | 昼间 | 54.9 | 46.5 | 54 | 70 | 达标 |
|  |  | 风机噪声 | 夜间 | 53.2 | 46.6 | 52 | 55 | 达标 |
|  | 厂界8# | 风机噪声 | 昼间 | 60.2 | 47.2 | 60 | 70 | 达标 |
|  |  | 风机噪声 | 夜间 | 54.8 | 47.6 | 54 | 55 | 达标 |
| ▲8# ▲7# 附:厂界噪声测点示意图 N ▲3# ▲4# ▲6# ▲5# ▲2# ▲1# |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表8-6厂界噪声监测结果表可以知，项目厂界东侧和厂界北侧的厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，项目厂界西侧和厂界南侧的厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

## 8.5环境空气质量监测结果及分析

项目周围敏感目标较多，主要为湖头中心小学、高山村、苦吕浦村、后溪村、横山村等，根据现场踏勘情况，本次验收选取了项目周围湖头第二中心小学、高山村、苦吕浦村3个敏感点的环境空气进行监测。敏感点环境空气监测结果详见表8-7.

表8-7 敏感点环境空气监测结果

| 采样日期 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 湖头第二中心小学 | 高山村 | 苦吕埔 |  |  |
| 2018年 04月19日 | 09:00~10:00 | 氨 mg/m3 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.20 | 达标 |
|  | 10:10~11:10 |  | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 11:20~12:20 |  | 0.04 | 0.03 | 0.04 |  |  |

| 采样日期 | 采样时间 | 检测项目 | 检测结果 |  |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 湖头第二中心小学 | 高山村 | 苦吕埔 |  |  |
| 2018年 04月19日 | 09:00~10:00 | 硫化氢 mg/m3 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.01 | 达标 |
|  | 10:10~11:10 |  | 0.003 | 0.001 | 0.001 |  |  |
|  | 11:20~12:20 |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 2018年 04月20日 | 13:50~14:50 | 氨 mg/m3 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 达标 |
|  | 14:55~15:55 |  | 0.01 | 0.03 | 0.03 |  |  |
|  | 16:00~17:00 |  | 0.02 | 0.03 | 0.02 |  |  |
|  | 13:50~14:50 | 硫化氢 mg/m3 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.01 | 达标 |
|  | 14:55~15:55 |  | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  |  |
|  | 16:00~17:00 |  | 0.001 | 0.002 | 0.001 |  |  |
| 附:环境空气测点示意图 N ○高山村 ○苦吕埔 ○湖头第二中心小学 |  |  |  |  |  |  |  |

附：环境空气气象参数

（湖头第二中心小学）

| 采样日期 | 采样时间 | 温度 ℃ | 气压 kPa | 相对湿度 % | 风速 m/s | 风向 （风） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月19日 | 09:00~10:00 | 21.3 | 99.6 | 70 | 2.2 | 南风 |
|  | 10:10~11:10 | 25.6 | 99.3 | 62 | 2.1 | 南风 |
|  | 11:20~12:20 | 27.8 | 99.1 | 54 | 2.1 | 南风 |
| 2018年 04月20日 | 13:50~14:50 | 30.1 | 99.0 | 46 | 2.1 | 南风 |
|  | 14:55~15:55 | 28.9 | 99.2 | 53 | 2.0 | 东南风 |
|  | 16:00~17:00 | 27.6 | 99.4 | 62 | 2.0 | 南风 |

（高山村）

| 采样日期 | 采样时间 | 温度 ℃ | 气压 kPa | 相对湿度 % | 风速 m/s | 风向 （风） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月19日 | 09:00~10:00 | 21.3 | 99.6 | 70 | 2.2 | 南风 |
|  | 10:10~11:10 | 25.6 | 99.3 | 62 | 2.1 | 南风 |
|  | 11:20~12:20 | 27.8 | 99.1 | 54 | 2.1 | 南风 |
| 2018年 04月20日 | 13:50~14:50 | 30.1 | 99.0 | 46 | 2.1 | 南风 |
|  | 14:55~15:55 | 28.9 | 99.2 | 53 | 2.0 | 东南风 |
|  | 16:00~17:00 | 27.6 | 99.4 | 62 | 2.0 | 南风 |

（苦吕埔）

| 采样日期 | 采样时间 | 温度 ℃ | 气压 kPa | 相对湿度 % | 风速 m/s | 风向 （风） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月19日 | 09:00~10:00 | 21.3 | 99.6 | 70 | 2.2 | 南风 |
|  | 10:10~11:10 | 25.6 | 99.3 | 62 | 2.1 | 南风 |
|  | 11:20~12:20 | 27.8 | 99.1 | 54 | 2.1 | 南风 |
| 2018年 04月20日 | 13:50~14:50 | 30.1 | 99.0 | 46 | 2.1 | 南风 |
|  | 14:55~15:55 | 28.9 | 99.2 | 53 | 2.0 | 东南风 |
|  | 16:00~17:00 | 27.6 | 99.4 | 62 | 2.0 | 南风 |

由表8-7敏感点环境空气监测结果可知，项目周围敏感点湖头中心小学、高山村、苦吕浦村的环境空气中氨和硫化氢浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准要求。表明项目无组织排放的废气对周围敏感点环境空气的影响较小。

## 8.6环境噪声质量监测结果及分析

根据现场踏勘情况，本次验收选取了项目周围环境敏感目标湖头第二中心小学、高山村、苦吕浦村3个敏感点的环境噪声进行监测。敏感点环境噪声监测结果详见表8-8。

表8-8 环境噪声监测结果

| 检测日期 | 检测点位 | 主要声源 | 检测时间 | 检测结果Leq dB(A) | GB 3096-2008 2类 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018年 04月19日 | 湖头第二中心小学 | 环境噪声 | 昼间16:10 | 47.5 | 60 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间23:04 | 43.8 | 50 |
|  | 高山村 | 环境噪声 | 昼间16:35 | 48.6 | 60 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间23:26 | 46.8 | 50 |
|  | 苦吕埔 | 环境噪声 | 昼间16:56 | 51.8 | 60 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间23:40 | 49.1 | 50 |
| 2018年 04月20日 | 湖头第二中心小学 | 环境噪声 | 昼间16:01 | 47.8 | 60 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间23:02 | 44.2 | 50 |
|  | 高山村 | 环境噪声 | 昼间16:18 | 48.2 | 60 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间23:20 | 46.7 | 50 |
|  | 苦吕埔 | 环境噪声 | 昼间16:36 | 50.6 | 60 |
|  |  | 环境噪声 | 夜间23:37 | 49.4 | 50 |
| 附:环境噪声测点示意图 △湖头第二中心小学 △高山村 △苦吕埔 N |  |  |  |  |  |

由表8-8敏感点环境噪声监测结果可知，项目周围敏感点湖头中心小学、高山村、苦吕浦的声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。表明项目厂界噪声对周围敏感点的影响较小。

## 通过对项目周围敏感点环境空气和环境噪声等环境质量的监测结果表明项目目前的生产规模，项目生产运行期间对周围敏感目标的影响较小。

## 8.7采样点位照片

| 生活污水排放口 2#处理厂有机废水调节池 | 1#处理站进口 2#处理厂酸碱废水调节池 |
| --- | --- |
| 1#处理站排放口 | 2#处理站排放口 |
| 抛光厂房1#废气处理设施进口 | 抛光厂房2#废气处理设施进口 |
| 抛光厂房3#废气处理设施进口 | 抛光厂房4#废气处理设施进口 |
| 抛光厂房5#废气处理设施进口 | 抛光厂房6#废气处理设施进口 |
| DPSS化学站1#废气处理设施进口 | DPSS化学站2#废气处理设施进口 |
| DPSS薄膜站1#废气处理设施进口 | 长晶排气筒2#废气处理设施进口 |
| 抛光厂房7#废气处理设施进口 | DPSS黄光站1#废气处理设施进口 |
| DPSS黄光站4#废气处理设施进口 | DPSS黄光站7#废气处理设施进口 |
| 晶圆厂房废气处理设施出口 | 抛光厂房2#废气处理设施出口 |
| 抛光厂房3#废气处理设施出口 | 抛光厂房4#废气处理设施出口 |
| 抛光厂房5#废气处理设施出口 | 抛光厂房6#废气处理设施出口 |
| DPSS化学站1#废气处理设施出口 | DPSS化学站2#废气处理设施出口 |
| DPSS薄膜站1#废气处理设施出口 | DPSS薄膜站2#废气处理设施出口 |
| DPSS薄膜站3#废气处理设施出口 | DPSS薄膜站4#废气处理设施出口 |
| 长晶排气筒2#废气处理设施出口 | 抛光厂房7#废气处理设施出口 |
| DPSS黄光站1#废气处理设施出口 | DPSS黄光站2#废气处理设施出口 |
| DPSS黄光站3#废气处理设施出口 | DPSS黄光站4#废气处理设施出口 |
| DPSS黄光站5#废气处理设施出口 | DPSS黄光站6#废气处理设施出口 |
| DPSS黄光站7#废气处理设施出口 | — |

## 8.8 国家规定的主要污染物总量控制指标排放情况

### 8.8.1生产废水

根据企业提供的2018年04月20日、2018年04月21日（两个验收监测期间）项目1#废水处理站废水排放量平均值为880t/d；2#废水处理站废水排放量平均值为1500t/d，按项目年运行300天计算，则项目生产废水年排放总量为71.4万吨/年。企业生产废水排放总量及各项污染物排放总量情况详见表8-9。

表8-9全厂生产废水各项污染物排放总量情况表

| 处理设施 | 运行时间 | 废水量 |  | CODCr |  | 氨氮 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日均排放量 （t） | 排放总量 （万t/a） | 排放浓度 （mg/L） | 排放总量 （吨/年） | 排放浓度 （mg/L） | 排放总量 （吨/年） |
| 1#污水站 | 300天 | 880 | 26.4 | 55 | 14.52 | 2.72 | 0.718 |
| 2#污水站 | 300天 | 1500 | 45 | 79 | 35.55 | 3.23 | 1.454 |
| 合计 |  | 2380 | 71.4 | / | 50.07 | / | 2.172 |
| 按GB18918-2002标准中一级B标准限值计算总量 |  | 71.4万t/a |  | 60 | 42.84 | 8 | 5.712 |
| 批复中总量控制要求 |  | 83.53万t/a |  | 50.12t/a |  | 6.68t/a |  |
| 符合情况 |  | 符合 |  | 符合 |  | 符合 |  |

由表8-9可知，就目前的生产规模，项目废水排放总量符合环评批复中总量控制目标生产废水≤83.53万吨/年要求，废水主要污染物CODCr和氨氮的排放总量也均符合环评批复中总量控制目标CODCr≤50.12吨/年、氨氮≤6.68吨/年的要求。

### 8.8.2生活污水

根据企业提供的2018年04月20日、2018年04月21日（两个验收监测期间）项目生活用水量平均值为70m3/d，按项目年运行300天计算，排水量按用水量的80%计算，则项目生产废水年排放总量为1.68万m3/d。企业全厂生活污水排放总量及各项污染物排放总量情况详见表8-10。

表8-10全厂生活污水各项污染物排放总量情况表

| 污染物 |  | 日均排放浓度 （mg/L） | 按实际排放浓度计算排放总量 （吨/年） | 按GB18918-2002标准中一级B标准限值计算总量 | 总量控制要求 （吨/年） | 符合 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 化学需氧量 | 256 | 4.301 | 1.008 | 1.04 | 符合 |
|  | 氨氮 | 21.6 | 0.363 | 0.134 | 0.14 | 符合 |
|  | 排水量 | 56t/d | 1.68万 | / | 1.74万 | 符合 |
| 注：排水浓度化学需氧量取60mg/L，氨氮取8mg/L |  |  |  |  |  |  |

由表8-10可知，就目前的生产规模，项目全厂生活污水排放总量符合环评批复中总量控制目标生产废水≤1.74万吨/年要求，废水主要污染物CODCr和氨氮的排放总量也均符合环评批复中总量控制目标CODCr≤1.04吨/年、氨氮≤0.14吨/年的要求。

# 9. 环境管理检查

## 9.1执行国家建设项目管理制度情况

福建晶安光电有限公司成立于2011年10月，2011年11月福建晶安光电有限公司委托北京博诚立新环境科技有限公司编制《福建晶安光电有限公司年产1200万片LED蓝宝石衬底产业化项目环境影响报告书》，并于2012年4月13日取得安溪县环保局环评批复。2012年7月9日建设单位取得所在地块（湖头镇光电A-1地块）土地证，土地证使用权面积为375809.7m2，地类（用途）为工业用地。于2013年投产，2014年生产规模达到1200万片平片衬底/年，2017年2月10日通过安溪县环保局竣工验收（安环验书【2017】1号）。

福建晶安光电有限公司委托厦门华旸建筑工程设计有限公司于2015年10月编制了《福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目可行性研究报告》；另外本次扩建项目于2016年4月1日通过安溪县发展和改革局备案，备案名称为“晶安光电蓝宝石衬底扩建项目”。于2017年7月委托山西清源环境咨询有限公司编制完成《福建晶安光电有限公司蓝宝石衬底扩建项目环境影响报告书》，并于2017年9月5通过了安溪县环境保护局的批复。项目于2017年9月开工建设，并于2018年3月竣工并投入试生产。扩建项目在建设主体工程期间同时扩建2#废水处理站，日处理量为2200t、“碱液喷淋洗涤塔”废气处理设施4套、“活性炭吸附装置”废气处理设施8套、“SDG吸附装置”废气处理设施9套。项目相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，执行了“三同时”制度。

## 9.2环评及批复提出的环保对策及建议落实情况

本项目环评批复要求提出：该项目应认真落实报告书中提出的环保措施，各项污染物实现达标排放，并对项目运营后的污染防治提出了几个方面的要求。本报告结合项目环评报告书提出的“环保设施竣工验收一览表”内容，经现场勘查和调查，总结出本项目按环评报告中的环保措施落实情况见表9-1。批复要求落实情况详见表9-2。

表9-1 环评提出的环保对策落实情况表

| 类别 | 环评报告要求 | 监控标准 | 落实情况及备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 配套污水处理站（“混凝沉淀+A/O生物接触氧化法”工艺）处理达标后纳入市政污水管网 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级、（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准。pH：6-9；CODCr≤500mg/L；BOD5≤300mg/L；SS≤400mg/L；NH3-N≤45mg/L；LAS≤20mg/L | 已落实，配套建设1#、2#生产废水处理站，采用“混凝沉淀+A/O生物接触氧化法”处理工艺，处理能力分别为1300t/d和2200t/d，处理能力满足生产废水产生量的要求。处理后废水经两个排放口分别排入市政污水管网。验收监测结果均达标 |
| 生活污水 | 食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一并进入化粪池处理达标后纳入市政污水管网 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级、（GB/T31962-2015）《污水排入城镇下水道水质标准》表 1 中 B 级标准。pH：6-9；CODCr≤500mg/L；BOD5≤300mg/L；SS≤400mg/L；NH3-N≤45mg/L；总磷≤8mg/L； | 已落实，食堂废水配套隔油池进行处理后与其它生活污水汇集进入化粪池处理后，纳入市政污水管网。验收监测结果均达标。 |
| 抛光厂房废气 | 抛光厂房配套1套WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理酸性、碱性废气，1个20m高排气筒 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级“新扩改建”标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）； NH3排放量≤7kg/h；硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，排放速率≤2.85kg/h； VOCs排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤3.8kg/h； | 已落实，企业配套1套“水洗喷淋塔”和5套“新型SDG新型吸附塔”分别收集处理抛光厂房各过程产生的酸性、碱性废气；配套一套 “活性炭吸附装置”对抛光厂房产生的有机废气进行收集处理。所有排气筒高度均为25米。验收监测结果均达标 |
| 长晶厂房废气 | 长晶厂房配套1套SDG新型吸附塔处理酸性废气，1个15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准； 硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，排放速率≤2.85kg/h； | 已落实，企业共配套2套“碱液喷淋塔”对长晶厂房产生废气进行收集处理后经排气筒排放，排气筒高度为25米，监测结果均达标。 |
| 图形化厂房废气 | 4套WSJ-3A型SDG新型吸附塔处理酸性废气；2套WFJ-2W型多功能废气洗涤塔处理酸性、碱性废气；6套WFJ-4A型活性炭纤维有机废气净化器处理有机废气；1套WFJ-4A型活性炭纤维有机废气净化器处理有机废气 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级“新扩改建”标准、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）、《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）； 丙酮排放浓度≤150mg/m3，排放速率≤2.65kg/h；VOCs排放浓度≤20mg/m3，排放速率≤3.8kg/h；氟化物排放浓度≤9.0mg/m3，排放速率≤0.19kg/h；、HCl排放浓度≤100mg/m3，排放速率≤0.46kg/h；、硫酸雾排放浓度≤45mg/m3，排放速率≤2.85kg/h ；NH3排放量≤7kg/h； | 已落实，配套4套SDG新型吸附塔处理薄膜站酸性废气；2套“碱液喷淋洗涤塔”处理化学站酸性、碱性废气；7套“活性炭吸附装置”处理黄光站有机废气；所有排气筒高度均为25米。验收监测结果均达标。 |
| 食堂油烟 | 1套油烟净化器，1个15m高排气筒 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行） | 配套2套油烟净化器，2个15米排气筒 |
| 无组织废气 | 通风排气扇 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准 | 已落实，企业车间均有安装排气扇进行室内通风。无组织监测结果均达标。 |
| 噪声 | 采用低噪声设备；做好水泵设备的基础固定，安装减震垫。 | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类；（昼间噪声≤65dB（A）、≤70dB（A）夜间噪声≤55dB（A）） | 已落实，企业已经在四周进行了少量绿化，厂内设备通过合理布局、对噪音较大的鼓风机、引风机建单独的隔音房和隔音罩。降低生产噪声对厂界的影响。验收监测结果达标 |
| 固（液）体废物 | 厂区内设置一般工业固废暂存场所（2400m2）、生活垃圾暂存场所、危废暂存间危废库（560m2）、并具有防雨、防渗、防风、防晒装置 | / | 已落实，厂区内设置一般工业固废暂存场所（2400m2）、生活垃圾暂存场所、危废暂存间危废库（560m2）、并具有防雨、防渗、防风、防晒装置。 |
| 风险防范 | ①气瓶库、生产车间设置泄漏报警系统、BCl3气体探测器，警示灯等 ②化学品库地面防腐防渗，危化品分类存放，周边设置围堰 ③制定环境风险应急预案，按有关规定报备 | / | ①气瓶库设置泄漏报警系统、BCl3气体探测器，警示灯等。 ②化学品库地面防腐防渗，危化品分类存放，危废仓库周边均有设置围堰。 ③制定环境风险应急预案，并已按有关规定报备 |

表9-2 环评批复提出的要求落实情况表

| 类别 | 环评批复要求 | 落实情况及备注 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 应按“雨污分流、清污分流”原则建设给排水系统，切实做好各类管网的防腐、防漏和防渗措施。雨水管路和污水管路应严格分开。生活污水与经隔油池预处理的食堂废水一起采用化粪池处理；生产废水采用“混凝沉+A/0生物接触氧化法”处理工艺，1#污水处理站处理能力1700m3/d，2#污水处理站处理能力2200m/d、处理后的生产、生活废水应排入市政污水管网引至湖头镇污水处理厂统一处理。排污口应规范化建设，配套流量计和在线监控设施 | 基本落实，企业落实“雨污分流、清污分流”，管网均为架空形式排入污水站，落实管网的防腐、防漏和防渗措施。生活污水与经隔油池预处理的食堂废水一起采用化粪池处理；生产废水采用“混凝沉+A/0生物接触氧化法”处理工艺，1#污水处理站处理能力1300m3/d，2#污水处理站处理能力2200m/d。处理后的生产、生活污水排入市政污水管网。排污口规范化建设，配套流量计、CODCr、氨氮在线监控设施。目前污水处理站处理能力满足处理项目废水产生量的要求。 |
| 废气 | 抛光厂房、长晶厂房和图形化厂房薄膜车间产生的酸性或碱性废气经新型吸附塔处理后应通过高度不低于15m的排气简排放。图形化厂房清洗车间产生的酸性、碱性废气经废气洗涤塔处理后应通过高度不低于15m的排气筒排放。图形化厂房黄光车间、清洗间产生的丙酮、VOCs废气经活性炭纤维吸附塔处理后应通过高度不低于15m的排气筒排放。食堂油烟废气经油烟净化处理后应通过专用排气筒排放。 | 已落实，企业配套1套“水洗喷淋塔”和5套“新型SDG新型吸附塔”分别收集处理抛光厂房各过程产生的酸性、碱性废气；配套一套“活性炭吸附装置”对抛光厂房产生的有机废气进行收集处理；共配套2套“碱液喷淋塔”对长晶厂房产生废气进行收集处理后经排气筒排放；配套4套SDG新型吸附塔处理薄膜站酸性废气；2套“碱液喷淋洗涤塔”处理化学站酸性、碱性废气；7套“活性炭吸附装置”处理黄光站有机废气；所有排气筒高度均为25米；配套2套油烟净化器，2个15米排气筒 |
| 噪声 | 落实噪声污染防治措施。优化厂区平面布置，选用低噪声设备，对主要噪声设备釆取隔声减振等综合治理措施。 | 已落实，厂界已经在四周进行了少量绿化，厂内设备通过合理布局、对噪音较大的鼓风机、引风机建单独的隔音房和隔音罩。降低生产噪声对厂界的影响。 |
| 固（液）体废物 | 落实各项固体废物污染防治措施。项目产生的一般工业固体废物，由相关企业进行回收利用；生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。项目产生的各类危险废物须交由有资质的单位处理处置。落实危险废物申报登记相关手续，危险废物在转移过程中须严格执行“危险废物转移联单制度”。一般工业固废、危险废物临时贮存场所建设必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单的要求。 | 已落实，①生产设备及动力设备在运行过程中产生的废机油，委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置；②废活性炭废、SDG吸附剂委托福建绿洲固体废物处置有限公司回收处置；③图形化衬底光刻使光刻胶，使用过程中产生废光刻胶有机溶液委托福建绿洲固体废物处置有限公司处置；④废去胶液委托苏州瑞环化工有限公司回收处置；⑤废酸收集后汇入酸碱废水，最终进入污水处理站处理，当污水处理站无法负荷此部分废酸时采用截留措施暂存于危废暂存间，委托厦门宜境环保科技有限公司处理； 企业设置有1处面积约为2400m2的一般固废临时堆放场和1处面积约为560m2专门的存放危险废物的临时贮存仓库。危废临时贮存仓库地板进行水泥固话，同时表面涂环氧树脂进行防渗处理；采用实体墙进行围挡隔离，并安装铁门上锁达到防盗效果；张贴有明显的警示标识，管理制度上墙等。危废仓库基本符合规范要求。 |
| 风险防范措施 | 落实各项环境风险防范措施，必须严格按照国家有关规定和要求,加强对各类危险性物料的贮运和生产管理，设置专门的储存仓库，储存危化品的位置、管道设置明显标志，对危化品贮存场所设置在线检測设施，扩建现有事故收集池，保证各生产车间、仓库、污水处理设施等区域与事故池的管道连通，应严格落实报告书中提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案并配备相应的应急设施、装备和事故应急池，定期开展应急演练，在项目投入生产前，环境风险防范和应急预案报我局备案。 | 项目配套建设3个应急池，容积分别为1700m3、1300m3、700m3，应急池总容积为3700m3。企业已编制完成了突发性环境污染事故应急预案并于2018年3月7日通过了环保主管部门的备案（备案号：350524-2018-002-L）。 |
| 地下水 | 采取分区防渗措施，按照不同的防渗要求做好重点污染防治区，一般污染防治区的地下水防渗，防止地下水污染。按规范要求设置地下水监测点位，并做好水质观测。 | 已落实，采取分区防渗措施，按照不同的防渗要求做好重点污染防治区，一般污染防治区的地下水防渗，防止地下水污染。按规范要求设置地下水监测点位，并做好水质观测。 |
| 总量控制 | 扩建后全厂各污染物排放总量控制指标为：生产废水83.53万吨/年、COD≤50.12吨/年，NH3-N≤6.68吨/年；生活度水≤1.74万吨/年、COD≤1.04吨/年，NH3-N≤0.14吨/年。 | 总量核算结果符合总量控制要求 |

## 9.3环保组织机构及环境管理规章制度的建立执行情况

公司由行政部负责环保工作，配备专职环保人员5名，分别负责全厂环保执行情况的监督管理、污水处理设施日常运行、各废气处理设施日常的运行维护等工作。平时有专人负责监督检查和记录，严格按照操作规程操作，确保处理设施的正常运行。废水排放口各废气处理设施排放口的建设均符合规范要求。

## 9.4 建设期间和试生产阶段是否发生了扰民和污染事故

本建设项目施工建设期对环境的影响主要是施工机械噪声、建设工地产生的扬尘及施工期污水对周围环境的影响。该项目能合理施工，施工期间对周围环境影响较小。

该项目自投入试生产以来，各项环保设施运行基本正常，各污染物能达标排放，故建设期和试生产阶段均未发生扰民和污染事故。

## 9.5应急预案编制和备案落实情况

该公司配套建有废水应急池3个，容积分别为1700m3、1300m3、700m3。应急池总容积达3700m3。企业已编制完成了突发性环境污染事故应急预案并于2018年3月7日通过了环保主管部门的备案（备案号：350524-2018-002-L）。该公司严格落实环评中相应的风险防范措施，对应急情况时职责进行了明确分工。明确环保岗位目标及责任，严格按照相应的操作程序进行操作，同时加强安全生产日常管理和监督，即可减少废水、废气事故性排放对环境产生的影响。

## 9.6卫生防护距离

根据现场勘查情况，项目周边环境敏感目标主要为后溪村、横山村、苦里埔等。距项目污水站最近的敏感目标距离约为60米，项目卫生防护距离满足环评中50米的卫生防护距离的要求。

# 10.验收监测结论

10.1验收监测结果

### 10.1.1废水

项目生产废水配套1#和2#两个废水处理站进行处理后通过两个排放口纳入市政污水管网，食堂污水经隔油池隔油处理后与其他生活污水经配套三级化粪池进行预处理后纳入市政污水管网。落实了环评报告及批复中提出的处理设施的要求。以上监测结果表明，两个验收监测周期期间，两个废水处理站出水指标浓度基本保持平稳，两个废水处理站对特征污染物的处理效果较明显。两个废水处理站排放废水主要污染物pH值、SS、CODCr、BOD5、LAS的排放浓度满足环评批复“废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准”的要求。

生活污水经化粪池预处理后排至市政污水管网，生活污水排放口排放的污水主要污染物pH值、SS、CODCr、BOD5的排放浓度满足环评批复“废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1B等级标准”的要求。

### 10.1.2废气

企业落实了环评报告及批复中提出的各类废气处理措施。以上监测结果表明，两个验收监测周期内，项目配套的各废气处理设施对特征污染物的处理效果比较明显，各处理设施排放的废气特征污染物氯化氢、氟化物、硫酸雾的排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求，特征污染物VOCs的排放浓度和排放速率均满足天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）电子工业排放限值；特征污染物丙酮的排放浓度和排放速率均满足《厦门市大气污染物排放标准》（DB35/323-2011）；NH3排放浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求。各废气处理设施排气筒高度均为25米，达到环评批复中不低于15米的要求。

污水站无组织排放恶臭气体氨和硫化氢的排放浓度均满足（GB14554-93）《恶臭污染物排放标准》表1二级“新改扩建”标准要求。

### 10.1.3噪声

厂界噪声监测结果表表明，项目厂界东侧和厂界北侧的厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，项目厂界西侧和厂界南侧的厂界噪声监测结果均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

### 10.1.4固（液）体废物

经现场勘查，企业基本落实了各项固（液）体废物污染防治措施，一般固废由物资单位统一回收资源化利用；生活垃圾统一交由环卫部门处理，危险废物统一收集后定期委托有资质单位回收处置，危废仓库基本按规范建设，落实了三防。验收期间未发现固（液）体废物对周边环境造成二次污染环境现象。

### 10.1.5总量控制

就目前的生产规模，项目全厂废水的排放总量及废水主要污染物CODCr、氨氮的排放总量均满足环评批复的总量控制要求。

10.2工程建设对环境的影响

### 10.2.1敏感点环境空气

根据敏感点环境空气监测结果可知，项目周围敏感点湖头第二中心小学、高山村、苦吕浦村的环境空气中氨和硫化氢浓度均符合《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）“居住区大气中有害物质的最高容许浓度”标准要求。表明项目无组织排放的废气对周围敏感点环境空气的影响较小。

### 10.2.2环境噪声

由敏感点环境噪声监测结果可知，项目周围敏感点湖头第二中心小学、高山村、苦吕浦的声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。表明项目厂界噪声对周围敏感点的影响较小。

福建晶安光电有限公司

2018年06月09日

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：福建晶安光电有限公司                           填表人（签字）：                                                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 蓝宝石衬底扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  | 泉州市安溪县湖头镇横山村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | K机械、电子类 82项半导体材料 |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | □新建 ■改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | C3969光电子器件及其他电子器件制造 |  |  |  |  |  | 项目中心经纬度 |  |  |  |  |  | 东经：118.022336 北纬：25.218301 |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 2400万片/年图形化衬底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  | 2400万片/年图形化衬底 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 山西清源环境咨询有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 安溪县环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号、时间 |  |  |  |  | 安环评函【2017】9号、 2017年9月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 报告书 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2017年9月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 厦门青山绿水环保科技有限公司 天津市武清区环境工程设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 厦门青山绿水环保科技有限公司 天津市武清区环境工程设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 福建晶安光电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  |  |  | 厦门通鉴检测技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 300696 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  | 7296.5 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 300696 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 7296.5 |  |  |  |  |  |  |  | 所占比例(%) |  |  |  |  |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 2000 |  | 废气治理(万元) |  | 5000 |  |  |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 10 |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  |  |  | 200 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 其他（万元） |  |  | 6.5 |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 年平均工作时间（h/a） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |
| 运营单位 |  |  | 福建晶安光电有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9135052458313507XR |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  | 2018年4月17日～21日 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量(1) |  | 本期工程实际排放浓度(2) |  |  | 本期工程允许排放浓度(3) |  |  |  | 本期工程产生量 (4) |  |  | 本期工程自身削减量(5) |  |  |  | 本期工程实际排放量(6) |  |  | 本期工程核定排放总量(7) |  |  | 本期工程“以新带老”削减量(8) |  | 全厂实际排放总量 (9) |  |  |  | 全厂核定排放总量(10) |  |  |  | 区域平衡替代削减量(11) |  |  |  | 排放增减量(12) |  |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.4 |  |  |  | 83.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.07 |  |  |  | 50.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.172 |  |  |  | 6.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年